附件：保养具体要求

YT离心式冷水机组保养内容

供冷季节的检查

A 供冷季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 给系统增压，进行泄漏检查；

- 检查制冷剂液位和油位；

- 检查油槽、油加热器和油温；

- 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

- 检查启动器的运行；

6.  配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

7.  检查调整微电脑控制中心的设定值；

- 检查抽气装置的运行状态；

- 待系统和机组运行稳定后，记录运行状态参数；

- 与操作人员一起温习操作步骤和用户记录；

B 运行季节检查

机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠：

- 检查冷水机组，调整安全控制装置；

- 检查抽气装置；

- 检查控制装置的运行状态；

- 检查油位和制冷剂液位；

- 检查润滑系统；

- 检查回油系统；

- 检查电机和启动器的运行；

- 记录运行条件参数；

- 与操作人员一起检查记录，温习冷水机组和系统的操作步骤；

- 记录和报告要求的备件。

C 一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

- 检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

- 记录电压；

- 用兆欧表测量和记录电机绕组的电阻；

- 润滑开式电机；

- 检查确认开式电机驱动装置的定位；

- 检查联轴器；

- 检查密封情况；

- 检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。

- 检查压缩机润滑油系统的下列各项：

- 更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

- 进行润滑油和油过滤器的检查；

- 检查油泵、密封和电机；

- 检查加热器和恒温器；

- 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

- 执行下列各项操作，检查电机启动器：

- 执行诊断检查程序；

- 清洁接触器或建议更换；

- 检查连接机构；

- 用兆欧表测量电机绝缘电阻；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查过载保护装置，并取油样检查；

- 空载运行启动器（或在启动前）；

- 检查控制中心，确定下列各项：

- 执行诊断检查程序；

- 检查安全停机运行状态；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查显示数据的精度和设定值。

- 检查抽气装置的下列各项：

- 检查抽气装置的运行；

- 更换润滑油；

- 更换干燥过滤器；

- 清洗盘管进液管的孔板；

- 清洗污染的气体过滤器；

- 清洁电磁阀；

- 清洁抽气装置，检查清洗浮球阀；

- 检查加热器的运行；

- 检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。

- 检查冷凝器的下列各项：

- 检查水流量；

- 检查水流开关的运行；

- 检查蒸发器的下列各项：

- 检查水流量；

- 检查水流开关运行状态；

- 检查制冷剂液面。

- 检查系统的下列各项：

- 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

- 记录视液镜的状态；

- 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

- 检查冷却水和冷冻水的热交换。

- 总的项目检查包括下列各项：

- 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

- 完成上述维护工作后，清洁设备和周围环境；