## Sheet1
附件1：三院区管道燃气维保需求
院区 | 序号 | 维保项目 | 备注
湖滨院区 | 1 | 每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次室外管道激光检漏）
| 2 | 每月一次的专用调压设备巡检（工作内容：日常巡检、维护、每月1次压力检测、查漏） | 共1只撬装调压器
| 3 | 每月一次户内燃气管道设施常规巡检（工作内容：日常巡检、维护）
| 4 | 每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护） | 共7只计量表具
| 5 | 每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检） | 共16台燃气灶具
钱塘院区 | 1 | 每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次室外管道激光检漏）
| 2 | 每月一次户内燃气管道设施常规巡检（工作内容：日常巡检、维护）
| 3 | 每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护） | 共1只计量表具
| 4 | 每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检） | 共3台燃气灶具
西溪院区 | 1 | 安检（地下管道测漏；调压设备检查；燃气表检查；过滤器检查；管道及阀门等燃气设施外观检查，主要结合用气客户的设备及管线复杂程度而定） | 12次/年
| 2 | 调压设施（调压器调压精度检查、测试，维护皮膜、阀口等；检查调压器弹簧；检查信号管道接口；调试各参数，使工作状况达到要求；调压器主，备用切换；检查清除阀口的污物；检查校准各压力参数；记录仪检定、校验；超压切断阀调试；超压放散阀设定；过滤器拆洗；柜内管道阀门防腐） | 调压站（100）1只，2次/年，
调压站（900-1400）1只，2次/年
| 3 | 燃气具常规巡检 | 灶具、蒸箱等厨房用气设备连接管油漆脱落、管接松动、查漏、防腐修复等，共计12台，4次/年
锅炉、热水炉、燃气空调、发电机等商用燃气设备管道油漆脱落、管接松动、查漏、防腐修复等，共计4台，4次/年