## 招标工程量清单封面
| 浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ10 | t
2 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18 | t
3 | 0109200003 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ6 | t
4 | 0113120001 | 扁钢 | Q235B 2×40 | kg
5 | 0121120049 | 角钢 | Q235B综合 | kg
6 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
7 | 0129120007 | 不锈钢天沟 | 304δ2 | m2
8 | 0129120303 | 直立锁边铝镁锰板(颜色:劳尔钢结构色卡,色号:RA7038) | 0.9 | m2
9 | 0129120311 | 直立锁边铝镁锰板(颜色:劳尔钢结构色卡,色号:RA7038) | 0.9 | m2
10 | 0129120311 | 钢板 | 3mm | m2
11 | 0143120007 | 氟碳喷涂铝单板 | δ2.5 | m2
12 | 0301120771 | 高强螺栓 | M20 | 套
13 | 0301120771 | 高强螺栓 | M16 | 套
14 | 0301120771 | 高强螺栓 | M12 | 套
15 | 0301121697 | 栓钉 | φ16 | 套
16 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
17 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
18 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
19 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
20 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
21 | 0409120067 | 生石灰 |  | kg
22 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B07 A5.0 | m3
23 | 0417120171 | 披水板同屋面材质 |  | m2
24 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
25 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
26 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
27 | 0433120049 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | kg
28 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
29 | 0505120057 | 竹木纤维板 | 8mm | m2
30 | 0505120117 | 阻燃板 | δ12 | m2
31 | 0509120015 | 阻燃板 | δ18 | m2
32 | 0723120017 | 运动专用实木地板 | 22mm | m2
33 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
34 | 1203120023 | 不锈钢踢脚线 | 1.2mm | m2
35 | 1301120039 | 醇酸磁漆 |  | kg
36 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg
37 | 1305120075 | 钢结构防火漆 |  | kg
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
38 | 1305120077 | 钢结构防火漆稀释剂 |  | kg
39 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg
40 | 1309120005 | 金属氟碳漆底漆 |  | kg
41 | 1309120007 | 金属氟碳漆面漆 |  | kg
42 | 1333120023 | 聚氨酯SBS弹性改性沥青防水卷材II型 | 4mm | m2
43 | 1333120107 | 水晶砂羽毛球地胶 | 7.2mm | m2
44 | 1333120115 | 自粘无胎卷材防水层 | 1.5mm | m2
45 | 1335120023 | 防水密封胶 |  | 支
46 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
47 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
48 | 1441120075 | 硅酮结构胶 | 双组份 | L
49 | 1441120079 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg
50 | 1441120107 | 胶粘剂 | XY518 | kg
51 | 1441120119 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支
52 | 1441120145 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg
53 | 3301120099 | 压型钢板采用YXB54-185-565(B) | 1mm | m2
54 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
55 | 3411120015 | 水 |  | m3
56 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
57 | BTJ110791 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg
58 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
59 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
60 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
61 | 0127120039 | 型钢 |  | kg
62 | 0127120039-1 | 型钢 | 综合 | kg
63 | 0307120159 | 直立型喷头 | DN20 | 套
64 | 1513330015 | 闭孔泡沫橡塑保温 | 36mm | m3
65 | 1513330015 | 闭孔泡沫橡塑保温 | 32mm | m3
66 | 1513330015 | 闭孔泡沫橡塑保温 | 40mm | m3
67 | 1701120087 | 热镀锌钢管 | DN40 | m
68 | 1701120087 | 热浸镀锌加厚钢管 | DN32 | m
69 | 1701120087 | 热浸镀锌加厚钢管 | DN25 | m
70 | 1701120087 | 热镀锌钢管 | DN15 | m
71 | 1701120087 | 热镀锌钢管 | DN50 | m
72 | 1701120087 | 热浸镀锌加厚钢管 | DN50 | m
73 | 1725330123 | PE实壁管 | DN100 | m
74 | 2500330001 | 筒灯 | 20W | 套
75 | 2500330001 | 1200*600羽毛球专用 |  | 套
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
格栅灯
76 | 2561330013 | 灯具吊杆 | φ15 | 根
77 | 2605120033 | 温控开关 |  | 只
78 | 2801120393 | WDZB1N-RYJS-2x1.5 |  | m
79 | 2801120885 | WDZ-B1-BYJR-2.5 |  | m
80 | 2801120885 | WDZ-B1-BYJ-2.5 |  | m
81 | 2803330009 | WDZB-YJY-5X10 |  | m
82 | 2803330009 | WDZB-YJY-5X16 |  | m
83 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
84 | 2911330065 | 钢制接线盒 |  | 个
85 | 3301330021 | GL6,口450x300x12x12,Q355B |  | t
86 | 3301330021 | GL1,HN646x299x10x15,Q355B |  | t
87 | 3301330021 | GL2,HN450x200x9x14,Q355B |  | t
88 | 3301330021 | GL3,HN346x174x6x9,Q355B |  | t
89 | 3301330021 | GL4,HN200x100x5.5x8,Q355B |  | t
90 | 3301330021 | GL5,Φ133x4.5圆管,Q235B |  | t
91 | 3301330049 | LT1,C280X75X25X3.0,Q355B |  | t
92 | 3301330049 | T1/CG1/XT1,Φ12圆钢/Φ32x2.0套管,Q235B |  | t
93 | 3301330049 | 排水沟钢支架,Z280X75X25X3.0天沟托架/C160X60X20X2.5@1500,Q355B |  | t
94 | 5003120001 | VRF空调室内机FP71 |  | 台(套)
95 | 5003120001 | VRF空调室外机KT-1 |  | 台(套)
96 | B01110417 | 减振器 |  | 个
97 | B17111253 | 热浸镀锌无缝钢管 | DN100 | m
98 | B17111253 | 热浸镀锌无缝钢管 | DN80 | m
99 | B23111188 | 感烟探测器 |  | 个
100 | B55111225 | AL1配电箱 |  | 台
101 | 补充主材011 | 刚性沟槽接头 | DN80 | 个
102 | 补充主材012 | 沟槽正四通 | DN80 | 个

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 柴油(机械) | kg
6 | 电(机械) | kW·h
7 | 电(机械) | kW·h
8 | 安拆及场外运输费 | 元

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物处理等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 7.86
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、应排除积水、清除虚土和建筑垃圾,填土应分层夯实,其压实系数≥0.94,严禁使用建筑垃圾回填。 2、土方来源、运距自行考虑,包含场内短驳费用； 3、具体做法详见图纸。 | m3 | 4.92
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 2.94
4 | 01B001 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 2.94
砌筑工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：新建200厚墙体； 2、砂浆强度等级：专用砂浆； 3、墙体厚度：200mm以内。 | m3 | 9.57
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C20。 | m3 | 0.45
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 2.49
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 0.78
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 0.79
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 0.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010503004002 | 圈梁（底部设置200高挡水翻边） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 0.42
12 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 4.61
13 | 010505006001 | 栏板（平板侧面上翻） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 1.07
14 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； | m3 | 6.72
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内。 | t | 0.7
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内。 | t | 0.6
17 | Z010515012001 | 植筋 | 1、植筋(钢筋直径10mm以内)。 | 根 | 130
18 | Z010515012002 | 植筋 | 1、植筋(钢筋直径18mm以内)。 | 根 | 16
金属结构工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：GL1,HN646x299x10x15,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 2.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 010604001002 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：GL2,HN450x200x9x14,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 2.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 010604001003 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：GL3,HN346x174x6x9,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 2.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010604001004 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：GL4,HN200x100x5.5x8,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 0.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 010604001005 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：GL5,Φ133x4.5圆管,Q235B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 0.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 010604001006 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：GL6,口450x300x12x12,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 1.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：LT1,C280X75X25X3.0,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 2.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格：T1/CG1/XT1,Φ12圆钢/Φ32x2.0套管,Q235B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图纸。 | t | 0.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010606002002 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：排水沟钢支架,Z280X75X25X3.0天沟托架/C160X60X20X2.5@1500,Q355B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、油漆：钢材经除锈处理后应立即进行涂刷底漆、中间漆,现场涂刷面漆。现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,再按规定补漆。钢材经除锈处理后,底漆采用环氧富锌底漆最低2x40μm;中间漆采用环氧云铁漆最低2x50μm;面漆采用聚氨酯面漆最低2x40μm。按照JGJ/T 251-2011 表3.1.2的划分,大气环境为轻腐蚀Ⅲ、涂层厚度不小于240μm； 5、防火涂料：钢梁及支撑耐火极限应达到1.5小时,采用膨胀型防火涂料； 6、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等，未尽事宜详见设计图 | t | 0.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
纸。
28 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、压型钢板采用YXB54-185-565(B)厚1.0mm板型； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 38.45
29 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1、3厚钢板边模,边模板与钢梁点焊。 | m2 | 24.7
30 | 01B002 | 栓钉 | 1、φ16抗剪栓钉采用圆柱头焊钉,其技术条件应符合现行国家标准； 2、具体做法详见图纸。 | 套 | 800
31 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1、M12螺栓。 | 套 | 288
32 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 1、M16螺栓。 | 套 | 92
33 | Z010606014003 | 高强螺栓 | 1、M20螺栓。 | 套 | 204
门窗工程
34 | 010801001001 | 木质门 | 1、尺寸规格：958*2200； 2、原有门利旧重新拆装,门洞抬高。 | 樘 | 1
35 | 010801001002 | 木质门 | 1、尺寸规格：1500*2200； 2、原有门利旧重新拆装,门洞抬高。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、门洞尺寸：958*2200； 2、实木门套线(成品木饰面板)； 3、12厚阻燃板； 4、具体做法详见图纸D-01-01。 | m2 | 0.98
37 | 010808001002 | 木门窗套 | 1、门洞尺寸：1500*2200； 2、实木门套线(成品木饰面板)； 3、12厚阻燃板； 4、具体做法详见图纸D-01-01。 | m2 | 1.07
38 | 010808001003 | 木门窗套 | 1、窗洞尺寸：1200*1300； 2、实木窗套线(成品木饰面板)； 3、12厚阻燃板； 4、具体做法详见图纸D-01-01。 | m2 | 2.73
39 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、尺寸规格：2740*2950； 2、新开铝合金玻璃门； 3、门窗五金件按相应图集配齐(如拉手,锁,门夹,地弹簧,插销卡扣等)； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 8.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1、尺寸规格：1140*2450； 2、双钢化中空玻璃6(Low-E)+12A+6玻璃门； 3、热浸镀锌矩形钢管80X60X5/热浸镀锌自折U型槽30X60X30X4,外包不锈钢板1.5厚,三元乙丙胶条； 4、门窗五金件按相应图集配齐(如拉手,锁,门夹,地弹簧,插销卡扣等)； 5、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 6、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极 | m2 | 2.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 7、具体做法详见图纸JD-07。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 010805005003 | 全玻自由门 | 1、尺寸规格：2340*2368； 2、双钢化中空玻璃6(Low-E)+12A+6玻璃门； 3、热浸镀锌矩形钢管80X60X5/热浸镀锌自折U型槽30X60X30X4,外包不锈钢板1.5厚,三元乙丙胶条； 4、门窗五金件按相应图集配齐(如拉手,锁,门夹,地弹簧,插销卡扣等)； 5、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 6、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极 | m2 | 5.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 7、具体做法详见图纸JD-07。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、尺寸规格：9540*900； 2、双钢化中空玻璃6(Low-E)+12A+6玻璃窗,窗户,手摇开窗器(最大开启70度,一拖四)； 3、铝合金开启扇框料； 4、铝合金边封、硅酮结构胶16X8、双面贴、不锈钢螺钉-M5X20； 5、门窗五金件按相应图集配齐； 6、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 7、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极 | m2 | 8.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 8、具体做法详见图纸JD-05。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、尺寸规格：9540*1300； 2、双钢化中空玻璃6(Low-E)+12A+6玻璃窗,窗户,手摇开窗器(最大开启70度,一拖四)； 3、铝合金开启扇框料； 4、铝合金边封、硅酮结构胶16X8、双面贴、不锈钢螺钉-M5X20； 5、门窗五金件按相应图集配齐； 6、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 7、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极 | m2 | 12.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 8、具体做法详见图纸JD-05。
44 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、成品铝合金百叶(选样)。 | m2 | 2.05
屋面及防水工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、0.9mm厚直立锁边铝镁锰板(颜色:劳尔钢结构色卡,色号:RA7038)； 2、铝合金专用固定座(H110； 3、0.49mm厚聚丙烯防水透气薄膜辅助”儿”字檩条； 4、50x75x50x75x50x了布置同次檩条(通长设置； 5、0.25厚隔气膜； 6、支撑层:250x250X2镀锌钢丝网； 7、过渡“几”字支架50x75x70x75x50x3L=150mm 间距每间隔两个底板波峰布置一个； 8、50mm憎水玻璃丝棉(规格:1200X600,玻璃丝布包裹),容重48Kg/m3(干密度)； 9、无纺布； 10、0.5厚彩钢板(HV-200)； 11、檩条； 12、屋面支托。 | m2 | 156.54
46 | 010901002002 | 型材屋面 | 1、披水板同屋面材质,密封膏密封； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 30.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、2厚304不锈钢天沟； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 22.58
48 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、40厚C20细石混凝土保护层,内配Φ14双向@150,设分隔缝,缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距小于等于10m； 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层； 3、现浇钢筋砼楼板随打随抹光,表面修补完整、清洁； 4、屋面支托。 | m2 | 35.46
49 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、1.5mm厚自粘无胎卷材防水层(第二道)； 2、1.5mm厚自粘无胎卷材防水层(第一道)。 | m2 | 94.43
50 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂层。 | m2 | 94.43
51 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2厚JS 聚合物防水涂膜(第二道)； 2、2厚JS 聚合物防水涂膜(第一道)。 | m2 | 183.88
52 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2厚非固化橡胶沥青防水材料。 | m2 | 36.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、4厚聚氨酯SBS弹性改性沥青防水卷材II型； 2、密封膏密封,专用收口压条及螺栓固定。 | m2 | 36.46
54 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2厚非固化橡胶沥青防水材料。 | m2 | 9.01
55 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、4厚聚氨酯SBS弹性改性沥青防水卷材II型； 2、密封膏密封,专用收口压条及螺栓固定。 | m2 | 9.01
保温、隔热、防腐工程
56 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、100厚挤塑聚苯保温板(B1级)。 | m2 | 35.46
楼地面装饰工程
57 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、离墙1000原地面花岗岩,重新铺设花岗岩利旧； 2、专用胶粘结； 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 4、LC7.5轻骨料混凝土填充层(80厚)； 5、混凝土楼板。 | m2 | 10.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、20厚花岗岩； 2、专用胶粘结； 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 4、砖砌踏步； 5、混凝土楼板。 | m2 | 2.23
59 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、20厚花岗岩门槛石； 2、专用胶粘结； 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 4、LC7.5轻骨料混凝土填充层(80厚)； 5、混凝土楼板。 | m2 | 10.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、成品22厚运动专用实木地板,厚运动木地板,背面满刷木材防腐剂,木地板钉45°斜钉； 2、泡沫塑料衬垫； 3、20厚毛底板45°斜铺,满刷防腐剂； 4、上层龙骨5Ox80中距400,与下层龙骨垂直,表面刷木防腐剂； 5、下层龙骨50x80中距400,架空20,表面刷木材防腐剂； 6、20厚80x80弹性橡胶垫块,中距400x800； 7、现场有四个井盖运动地板设置可活动检修口。 | m2 | 183.88
61 | 010501001002 | 垫层 | 1、80厚C20混凝土垫层内配φ6@150双向钢筋网片(板顶标高-0.080)。 | m3 | 14.71
62 | 010404001001 | 垫层 | 1、150厚3:7灰土； 2、压实填土,压实系数不小于90%。 | m3 | 27.58
63 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、7.2厚水晶砂羽毛球地胶； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 81.74
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、8厚竹木纤维板,配套收口条； 2、12厚阻燃板； 3、100系列轻钢龙骨； 4、具体做法详见图纸D-01-02。 | m2 | 52.66
65 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、无机涂料两遍； 2、腻子两遍； 3、12厚纸面石膏板、水泥板隔墙,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 4、100系列轻钢龙骨； 5、具体做法详见图纸D-01-02。 | m2 | 81.08
66 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、8厚竹木纤维板,配套收口条； 2、12厚阻燃板； 3、50*50*3镀锌方管； 4、具体做法详见图纸D-01-04。 | m2 | 13.97
67 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1、无机涂料两遍； 2、腻子两遍； 3、12厚纸面石膏板、水泥板隔墙,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 4、50*50*3镀锌方管； 5、具体做法详见图纸D-01-04。 | m2 | 57.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料两遍； 2、3厚耐水腻子分遍找平； 3、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平； 4、界面剂1道； 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。 | m2 | 171.69
69 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、100高,1.2厚不锈钢腰线； 2、18厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸D-01-02。 | m | 27.21
70 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100高,1.2厚不锈钢踢脚线； 2、18厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸D-01-02。 | m | 30.81
71 | 011502007001 | 成品装饰线 | 1、阳角部分均需外贴软包护角条。 | m | 52.8
72 | 01B003 | 贴膜 | 1、原有玻璃贴膜颜色选样。 | m2 | 63.84
73 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、KT板定制运动图案裁剪图案由后期甲方选样。 | m2 | 67.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、20厚浅色花岗岩,石材幕墙； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 4.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1、双钢化中空玻璃6(Low-E)+12A+6玻璃幕墙； 2、140系列铝合金明框立柱,铝合金隐框横梁； 3、铝合金扣盖、铝合金压板(通长布置)、铝合金副框、铝合金角码L50X30X3、铝合金芯套、铝合金托条、不锈钢螺栓、隔热条、硅酮耐候密封胶及泡沫棒、硅酮结构胶； 4、二层钢梁与140系列铝合金明框立柱连接采用热浸镀锌角钢L110X70X8(L=100mm)焊接； 5、底部10厚镀锌钢板、4-M12x160后切扩底机械锚栓,140系列铝合金明框立柱连接采用热浸镀锌角钢L100X63X8焊接； 6、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2 | m2 | 65.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 7、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 8、具体做法详见图纸。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1、底部氟碳喷涂铝单板2.5厚； 2、保温岩棉； 3、热浸镀锌钢板1.5厚； 4、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 5、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 6、具体做法详见图纸JD-08。 | m2 | 1.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | 1、二侧氟碳喷涂铝单板2.5厚； 2、保温岩棉； 3、热浸镀锌钢板1.5厚； 4、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 5、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 6、具体做法详见图纸JD-06。 | m2 | 10.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 1、顶部氟碳喷涂铝单板2.5厚； 2、保温岩棉； 3、热浸镀锌钢板1.5厚； 4、热浸镀锌方钢管50X4,热浸镀锌矩形钢管100X50X5,热浸镀锌槽钢#10； 5、幕墙构件用的钢材表面应进行喷砂除锈,除锈等级应达到Sa2.5,其质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级的规定》GB8923-1988;可见部分表面应进行抛丸,环氧富锌底漆2道,中间漆2道,氟碳漆2道,总膜厚应不小于160μm,颜色由业主和设计师确定;在非可见部分进行热镀锌处理,镀锌层厚度不小于45um。钢材表面采用热浸锌处理或采用其它有效的防腐措施； 6、表面处理:本工程铝型材室外可见部位采用氟碳喷涂,不可见部位采用阳极氧化,室内可见部位采用粉末喷涂； 7、具体做法详见图纸JD-10/11。 | m2 | 61.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
天棚工程
79 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、屋顶彩钢板钢梁管道喷灰色氟碳漆。 | m2 | 543.06
拆除工程
80 | 01B004 | 本工程所有拆除项目 | 1、本工程所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面、门窗、玻璃雨棚、原有发热门诊、卫生洁具、设备、灯具、管线等,拆除后的建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1、基础垫层 工具式复合木模。 | m2 | 0.75
2 | 011702001002 | 基础 | 1、带形基础 工具式复合木模。 | m2 | 7.98
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1、基础梁 工具式复合木模。 | m2 | 3.92
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 工具式复合木模。 | m2 | 15.76
5 | 011702008001 | 圈梁 | 1、直形圈梁 工具式复合木模。 | m2 | 5.83
6 | 011702008002 | 圈梁 | 1、素砼翻边 工具式复合木模。 | m2 | 4.24
7 | 011702001003 | 基础 | 1、设备基础 工具式复合木模。 | m2 | 33.6
8 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、脚手架搭设及拆除。 | m2 | 202.98
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆。 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 01B005 | 其他措施费 | 1、本工程内的其他措施费（含施工围挡、材料搬运、垂直运输、成品保护等）； 2、施工需要但不限于的卫生保洁、防尘降噪、警示标志等所有可能发生的措施费用,投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
喷淋系统
1 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗、管道标识:按照设计要求 | m | 33.6
2 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗、管道标识:按照设计要求 | m | 43.6
3 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗、管道标识:按照设计要求 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接，含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗、管道标识:按照设计要求 | m | 2.7
5 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式配管连接，含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗、管道标识:按照设计要求 | m | 5.1
6 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式配管连接，含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗、管道标识:按照设计要求 | m | 2.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:直立型喷头 2.材质、型号、规格:喷头温级为68°C，采用标准覆盖面积洒水喷的快速响应型（K=115）直立型喷头,无吊顶 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:按照设计要求 | 个 | 28
8 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:32mm 3.管道:喷淋管道保温 | m3 | 1
9 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:36mm 3.管道:喷淋管道保温 | m3 | 0.4
10 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.管道:喷淋管道保温 | m3 | 0.2
11 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1、名称：砖墙及砌体墙钻孔 钻孔直径(mm以内)100 | 个 | 1
12 | 031002003003 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管制作安装DN100 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，红色黄环调合漆二道 2.标志色方式、品种:管道表面标注出系统分区等信息 | m2 | 20
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:钢制 2.管架形式:按照设计要求 | Kg | 300
15 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后防腐漆二道，银粉漆二道 | kg | 300
16 | 补 | 抗震支架 | 抗震支架、根据图纸和现场自行综合报价 | 项 | 1
17 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 28
雨水系统
18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PE实壁管 DN100 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 35.76
19 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:Φ110 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 4
电气系统
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：AL1配电箱 2、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 3、安装形式：暗装，距地1.5m 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
22 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：接地单相2+3孔防护插座（带安全防护） 2、型号、规格：86型 10A 3、安装形式： 暗装0.35m | 个 | 9
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：暗装单极单控开关（带安全防护） 2、型号、规格： k271系列 10A 3、安装形式：暗装 | 个 | 2
24 | 030404034009 | 照明开关 | 1、名称：暗装双极单控开关（带安全防护） 2、型号、规格： k271系列 10A 3、安装形式：暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030404034008 | 照明开关 | 1、名称：温控开关 2、型号、规格： 详见设计图 3、安装形式：暗装 | 个 | 2
26 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：1200*600羽毛球专用格栅灯 2、型号、规格：80W 3、安装形式：专用吊杆下挂高度6000 | 套 | 18
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:20W 3.类型:嵌入式 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 16
28 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：套接紧定式钢管 3、规格：JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 671.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 19.14
30 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 30
31 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 1353.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJR-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 676.84
33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5X10 3、敷设方式或部分：桥架或管内 4、电压等级（kv）： 1kv以下 | m | 20.54
34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZB-YJY-5X16 3、敷设方式或部分：桥架或管内 4、电压等级（kv）： 1kv以下 | m | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头制安 2、型号、规格：三芯及以上，截面10mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级（kv）： 1kv以下 | 个 | 2
36 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头制安 2、型号、规格：三芯及以上，截面25mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级（kv）： 1kv以下 | 个 | 2
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：86型开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 14
38 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：86型灯头盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 34
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
40 | 补 | 抗震支架 | 抗震支架、根据图纸和现场自行综合报价 | 项 | 1
火灾自动报警系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、规格：按设计要求 3、安装方式：按设计要求 4、包含但不限于本体及附件安装，等一切所需工序及一切所需附件。（含底座安装） | 个 | 6
42 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：SC15 4.配置形式:综合考虑 5.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 43.75
43 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZB1N-RYJS-2x1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 44.84
44 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 联动调试 | 系统 | 1
45 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称：86型灯头盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
空调系统
46 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：VRF空调室外机KT-1 2、参数：制冷量67KW，制热量75KW，电源380V 3、含冷媒铜管、分歧器、提升泵、水管、配套电源管线、保温绝热、减振器、温控开关、R410A,及支吊架及基础，防腐措施等配套附属工程， 4、单机调试，试运行，试压 5、其他：详见招标文件及招标图纸 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：VRF空调室内机FP71 2、参数：制冷量7.1KW，制热量8.0KW，风量1056CMPH，输入功率110W 3、含冷媒铜管、分歧器、提升泵、水管、配套电源管线、保温绝热、减振器、温控开关、R410A,及支吊架及基础，防腐措施等配套附属工程， 4、单机调试，试运行，试压 5、其他：详见招标文件及招标图纸 | 台 | 9
48 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
49 | 补 | 抗震支架 | 抗震支架、根据图纸和现场自行综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省中医院钱塘院区职工之家装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | Z031301019001 | 超高增加费 |  | 项 | 1
合 计