采 购 需 求

一、项目概况

项目名称：浙江省中医院三院区冷水机组维保服务项目。

项目地点：浙江省中医院湖滨院区、钱塘院区、西溪院区。

服务期：24个月

项目预算：100万元

二、服务内容及材料清单

（一）湖滨院区

1、维保设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 约克 | YTK6C7F15CNJ | 2 | 台 | 包含空调机房内所有确保供冷系统正常运行的冷水机组、循环泵、配电柜、自控系统、管道阀门等设备。（包含安全阀年检；每年一次冷凝器清洗，其中化学清洗不少于一次）。 |
| 2 | 风冷热泵机组 | 富田 | FA-US-80-1H-GRW | 1 | 台 |  |
| 3 | 水冷螺杆变频机组 | 约克 | YVWE420 | 2 | 台 |  |
| 4 | 风冷热泵涡旋机 | 约克 | YCPA0345YE | 2 | 台 |  |
| 5 | 冷却塔 | 施耐普 | / | 4 | 组 | - 1、开机前全面、深度清洗一次； - 2、运行期间每月清洗、加药并进行水质检测（需提供第三方检测报告一份），保持水质稳定。 |
| 6 | 自控系统 | 江森 | / | 1 | 套 |  |
|  |  | 大冲 | / | 1 | 套 |  |

- 2、维保材料

| 约克离心式冷水机组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 零件编号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 油过滤器 | 392-10719-000 | 约克 | 4 | 只 |
| 2 | 油过滤器 | 026W32831-000 | 约克 | 2 | 只 |
| 3 | 干燥过滤器 | 026-14777-007 | 约克 | 4 | 只 |
| 4 | 干燥过滤器 | 029-16764-000 | 约克 | 4 | 只 |
| 5 | 干燥过滤器 | 026-32841-000 | 约克 | 4 | 只 |
| 6 | 约克C油 | 011-00312-000 | 约克 | 12 | 桶 |
| 7 | 油过滤器O型圈 | 028W16206-000 | 约克 | 4 | 只 |
| 8 | R123冷媒 | 90.8KG/桶 | 杜邦 | 1 | 桶 |
| 约克水冷螺杆变频机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 约克原装正品W油 | 011-00959-000 | 约克 | 4 | 桶 |
| 2 | 油过滤器 | 026W32831-000 | 约克 | 2 | 个 |
| 3 | 回油过滤器 | 026-32839-000 | 约克 | 2 | 个 |
| 4 | 油过滤器O圈 | 028W16206-000 | 约克 | 2 | 个 |
| 5 | 回油过滤器垫片 | 028-12709-000 | 约克 | 4 | 个 |
| 6 | 制冷剂 | R134a，13.6kg | 巨化 | 2 | 桶 |
| 7 | 缓蚀阻垢剂、除藻剂 | / | / | 14 | 25kg/桶 |
| 富田风冷热泵机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻油20L/桶 | 5GS | 太阳油 | 2 | 桶 |
| 2 | 冷媒过滤器 | D-48 | 丹佛斯 | 4 | 只 |
| 3 | 油过滤器 | 31301 | 汉中 | 2 | 只 |

- （二）钱塘院区

- 1、维保设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 麦克维尔 | WSC13MBE71F/E3612/C3612 | 2 | 台 | 包含空调机房内所有确保供冷系统正常运行的冷水机组、循环泵、配电柜、自控系统、管道阀门等设备。（包含安全阀年检；每年一次冷凝器清洗，其中化学清洗不少于一次）。 |
| 2 | 螺杆式冷水机组 |  | PFS430.2CFST-B | 1 | 台 |  |
| 3 | 离心式冷水机组 | 开利 | 19XRV5152C49LDE52 | 2 | 台 |  |
| 4 | 螺杆式冷水机组 |  | 30XW-V235 | 1 | 台 |  |
| 5 | 风冷热泵模块机组(涡旋式) |  | 制冷130KW，制热140KW | 14 | 台 |  |
| 6 | 冷却塔 | 良机 | LRCM-HS-250C3 | 2 | 组 | - 1、开机前全面、深度清洗一次； - 2、运行期间每月清洗、加药并进行水质检测（需提供第三方检测报告一份），保持水质稳定。 |
| 7 |  |  | LRCM-HS-200C2 | 1 | 组 |  |
| 8 |  | 马利 | Q=300T/H,P=11KW | 2 | 组 |  |
| 9 |  |  | Q=250T/H,P=7.5KW | 1 | 组 |  |
| 10 | 控制系统 | 大冲 | / | 1 | 套 |  |

- 2、维保材料

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A号冷冻油/5L每桶 | 麦克维尔 | 16 | 桶 |
| 2 | 油精过滤器 | 麦克维尔 | 4 | 个 |
| 3 | 油泵过滤器 | 麦克维尔 | 8 | 个 |
| 4 | 油精过滤器纸垫 | 麦克维尔 | 2 | 个 |
| 5 | 油泵O型圈 | 麦克维尔 | 2 | 套 |
| 6 | E号冷冻油/18L每桶 | 麦克维尔 | 4 | 桶 |
| 7 | 油过滤器+密封圈 | 麦克维尔 | 2 | 个 |
| 8 | 干燥过滤器 | 麦克维尔 | 8 | 个 |
| 9 | 密封套件 | 麦克维尔 | 2 | 套 |
| 10 | 离心机润滑油 | 开利 | 2 | 18.9L/桶 |
| 11 | 离心机油过滤器 | 开利 | 1 | 个 |
| 12 | 离心机干燥过滤器 | 开利 | 1 | 个 |
| 13 | 离心机油回收过滤器 | 开利 | 1 | 个 |
| 14 | 螺杆机润滑油 | 开利 | 2 | 18.9L/桶 |
| 15 | 螺杆机油过滤器 | 开利 | 1 | 个 |
| 16 | 螺杆机冷媒过滤器芯 | 开利 | 4 | 个 |
| 17 | 制冷剂 | R134a 13.6kg 巨化 | 6 | 瓶 |
| 18 | 缓蚀阻垢剂、除藻剂 | / | 56 | 25kg/桶 |
| 以上耗材配件需提供原厂合格证 |  |  |  |  |

- （三）西溪院区

1、维保设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 麦克维尔 | WSC126MBJNOF/E4212-BE-2/C3612-BL-2 | 2 | 台 | 包含空调机房内所有确保供冷系统正常运行的离心机、螺杆机、循环泵、电动阀、配电柜、自控系统、管道阀门等设备。（冷凝器清洗：两年内使用化学药剂清洗一次） |
| 2 | 螺杆式冷水机组 |  | PFSY6M2KSF/F3012-ME-2/C2612-DK-2-NHCA | 1 | 台 |  |
| 3 | 风冷螺杆机组 |  | MHS090SQ3 | 2 | 台 |  |
| 4 | 空气能中央热水机组 | 美的 | —— | 9 | 台 |  |
| 5 | 机房群控 | 空调软硬件系统维保 | —— | 1 | 项 |  |
| 6 | 冷却塔 | 国祥 | —— | 1 | 组 | - 1、开机前、运行期间各清洗一次； - 2、清洗、加药、水质检测（需第三方检测报告，一年一次），保持水质稳定。 |

- 2、维保材料

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A号冷冻油/5L每桶 | 麦克维尔 | 16 | 桶 |
| 2 | 油精过滤器 | 麦克维尔 | 4 | 个 |
| 3 | 油泵过滤器 | 麦克维尔 | 8 | 个 |
| 4 | 油精过滤器纸垫 | 麦克维尔 | 2 | 个 |
| 5 | 油泵O型圈 | 麦克维尔 | 2 | 套 |
| 6 | B号冷冻油/18.9L每桶 | 麦克维尔 | 4 | 桶 |
| 7 | 油过滤器+密封圈 | 麦克维尔 | 2 | 个 |
| 8 | 外置油过滤器 | 麦克维尔 | 2 | 个 |
| 9 | 干燥过滤器 | 麦克维尔 | 4 | 个 |
| 10 | E号冷冻油/18L每桶 | 麦克维尔 | 4 | 桶 |
| 11 | 油过滤器+密封圈 | 麦克维尔 | 4 | 个 |
| 12 | 干燥过滤器 | 麦克维尔 | 12 | 个 |
| 13 | 制冷剂 | R134a 13.6kg 巨化 | 12 | 瓶 |
| 14 | 空气能机组总阀 | 埃美柯全铜DN150闸阀 | 2 | 个 |
| 15 | 缓蚀阻垢剂、除藻剂 | / | 56 | 25kg/桶 |
| 以上耗材配件需提供原厂合格证 |  |  |  |  |

三、其他要求

1、机组开机前接到采购人开机调试的要求后3天内必须完成调试，做好开机准备；机组运行期间，定期进行各项检查，确保机组在供冷季节中运行可靠、安全高效。一旦遇上紧急故障，采购人提出服务要求时必须2小时内派人赶赴现场处理问题。7*24小时提供紧急故障排除服务及技术支持咨询服务。重大故障应在24小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定，如遇故障时供应商无法按需提供服务或在24小时内没有明确作出处置意见的，采购人有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由供应商承担。

2、完成本项目有关的安全保障、安全措施、责任风险等均由供应商负责，所需全部费用包含在报价中。

3、维修除常规保养材料附表外的配件，单个零配件费用≤800元免费更换，单个零配件费用＞800元的需另计，审计确认后维修支付。（仅支付材料费用，人工费免除）

4、若院方有相关改造计划时，由院方安排相应事项，更换后扣除相应的设备维保费。

5、采购文件中列明的工作内容如与现行技术标准、规范有矛盾时，在满足现行技术标准、规范的基础上，以要求高的为准。

6、设备系统中存在维修服务内容在采购文件中未体现的，供应商可根据现场踏勘了解的情况结合供应商自身实力，新增服务内容并注明相应费用。否则，视为供应商在其他费用中已包含该项内容的费用。

7、在维保期间因成交人违约而造成采购人系统或设备不能正常使用，造成不良后果，成交人须承担相应的赔偿责任。

8、供应商在响应文件中需提供配件的原厂授权。

四、维保内容

（一）冷水机组及风冷热泵机组维护保养内容（包括但不仅限于以下维保内容）。

（1）机组运行前必须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行。

- 给系统增压，进行泄漏检查。

- 检查制冷剂液位和油位。

- 检查油槽、油加热器和油温。

- 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

- 检查启动器的运行。

- 检查水系统的运行情况（包括所有水泵、水流开关、冷却塔、阀门等），清洗冷凝器。

- 检查调整微电脑控制中心的设定值。

- 检查抽气装置的运行状态。

- 待系统和机组运行稳定后，记录运行状态参数。

10、与操作人员一起温习操作步骤和用户记录。

（2）机组运行期间月度定期保养方法及流程：机组在运行期间必须进行下列各项检查工作，以便能正确评价设备状态，以确保机组可靠、安全和高效运行。

| 设备组件 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 压缩机 | 1、检查压缩机滴油情况。2、检测电机运行电流。3、检测电机外壳温度。 |
| 电机启动控制箱 | 1、检查所有启动柜内接触器之动作。2、检测电机接线端子温度。 |
| 润滑系统 | 1、检查油槽油位是否正常。2、检查油槽温度。 |
| 控制机保护电路 | 1、检查安全控制装置，进行必要的调整。2、检查控制装置的运行情况。 3、检测冷却水及冷冻水温度传感器。4、检测冷却水及冷冻水流量开关。 |
| 冷凝器、蒸发器 | 1、检测进出水温差。2、检测水及冷媒之温差。3、检测冷媒压力传感器。 |
| 系统检查 | 1、检查制冷剂液位。2、检查不正常之噪音，震动及高温。 |
| 其他 | 1、对检查中发现的问题及时进行处理或对甲方提出合理建议。 2、检查机组运行情况，记录运行工况。 3、分析机组运行工况，提供机组定期检查报告。 |

（3）机组年度（停机后）保养方法及流程：机组在停机后必须进行下列各项检查工作，以便能正确评价设备状态，以确保机组在下一个运行周期可靠、安全和高效。

| 设备组件 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 检查压缩机——电机组件 | - 检查下列各项，完成预防性保养的各项任务。 2、记录电压。 3、用兆欧表测量和记录电机绕组的电阻。 4、检查密封情况。 5、检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。 |
| 压缩机润滑油系统 | - 更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器。 - 进行润滑油和油过滤器的检查。 3、检查油泵、密封和电机。 4、检查加热器和恒温器。 5、检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。 |
| 电机启动器 | - 执行诊断检查程序。 - 清洁接触器或建议更换。 - 检查连接机构。用兆欧表测量电机绝缘电阻。 - 检查所有接线端，并拧紧。 - 检查过载保护装置，并取油样检查。 - 空载运行启动器（或在启动前）。 |
| 控制中心 | - 执行诊断检查程序。 - 检查安全停机运行状态。 - 检查所有接线端，并拧紧。 - 检查显示数据的精度和设定值。 |
| 抽气装置 | - 检查抽气装置的运行。 - 更换润滑油。 - 更换干燥过滤器。 - 清洗盘管进液管的孔板。 - 清洗污染的气体过滤器。 - 清洁电磁阀。 - 清洁抽气装置，检查清洗浮球阀。 - 检查加热器的运行。 - 检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。 |
| 冷凝器 | - 检查水流量。 - 检查水流开关的运行。 |
| 蒸发器 | - 检查水流量。 - 检查水流开关运行状态。 - 检查制冷剂液面。 |
| 系统检查 | - 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理。 - 记录视液镜的状态。 - 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态。 - 检查冷却水和冷冻水的热交换。 |
| 其它 | - 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层。 - 完成上述维护工作后，清洁设备和周围环境。 |

（二）冷却塔维护保养

冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即开机前的检查调试及清洗，正式开机运行中的巡视检查，停机后的保养。（包括但不仅限于以下维保内容）。

（1）冷却塔开机前的检查、调式、清洗消毒

| 设备组件 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 散水系统 | 1、检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定；彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。 2、彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。 3、检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。 |
| 散热系统 | 1、清洗冷却塔所有换热材(填料)，彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时进行修补更换；装填时注意布放紧密，不留间隙。 2、清洗挡水帘、消音毯，去除污物，对破损处进行修补更换，挡水帘码放时要求紧密，防止漂水，将冷却塔充水，检查是否漏水(特别是塔体连接处)，若漏则更换密封件。 |
| 传动系统 | - 电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。 - 减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。 3、皮带、皮带轮：调节顶丝，调整皮带松紧程度。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。 4、风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。 |
| 塔体外观 | 1、对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。 2、重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。 3、检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。 4、检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新胶修补。 |
| 冷却塔附件 | - 检查自动补水装置——浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换，调整浮球位置使水盘水位符合使用要求。 2、对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓。 3、检查进、出水管、补水管的塔体法兰盘、阀门有无破损、漏水，使冷却塔水流量达到要求，要求具备，正式开机。 |

（2）冷却塔开机运行的巡视、检查

1、每月巡视检查运行中的冷却塔，进行加药消毒及水质检测，每年提供一份第三方检测报告。

2、认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

3、仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况，检查布水系统的实际工况。

4、发现故障，立即处理。

（3）冷却塔停机后的维护

1、打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

2、调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。

（三）循环水泵的维保方法及流程（包括但不仅限于以下维保内容）。

| 保养项目 | 保养内容、方法及要求 |
| --- | --- |
| 润滑油添加 | 检査油面、油温、油质、油乳化、油无杂质，添加或更换新润滑油。 |
| 螺栓、连接件检査及更换 | 检査及更换紧固螺栓及连接件。 |
| 填料轴封维护 | 1.检查填料式轴封漏水量。 |
|  | 2.紧固轴封的填料压盖螺栓。 |
| 润滑油脂更换 | 对油嘴润滑脂的强力充注。 |
| 电器检查 | 对电机，控制系统，变频装置等常规检查。 |
| 电器检修 | 对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘、电机等检查。 |
| 泵体除垢补漆 | 对泵内外除锈刷漆 |
| 压力表校对 | 对压力表数据校对及检修或更换。 |

（四）空调软硬件系统维保内容（包括但不仅限于以下维保内容）。

中央空调机房软硬件控制系统，包括传感器、执行器、水泵控制柜、系统控制柜、上位机软件系统、软件调试升级等技术维护服务，涉及硬件更换费用另算；保证系统正常运行和使用。具体要求如下：

（1）收到业主或物业的维修通知，2小时内响应。

（2）在合同期内，每个月对维护范围内的各系统软硬件进行巡查，进行设备功能测试，保证系统处于正常运行状态，延长使用寿命。夏季开机前和冬季开机前，派技术人员现场全面检查和维护，进行控制柜必要的除尘和打扫，并出具巡查记录。由于医院使用情况变化，需要对软件系统进行重新调试和软件升级。运行期间，每个月初进行日常的远程或现场检查跟踪，排除潜在的故障，以及发现可能的数据运行异常。

（3）维护内容要求：

中央空调控制系统：1、中央操作控制系统上位机、软件检测、通信卡接口检测、屏监控画面调整；2、数据调整备份，数据运行监测；3、自控系统的线路诊断处理、通信干线测试、接线检测；4、控制系统传感器检测；5控制柜检测处理，PLC控制柜清扫、电缆检查、设备接地检查、接触器检查、继电器检查、变频器检查等；6、暖通空调系统的控制系统运行调试、软件升级。

| 序号 | 内容 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、自控软件及算法系统 |  |  |  |
| 1 | 中央能源管理平台 | 集中监控系统中各设备运行情况、系统关键参数及能耗数据，形成完善的数据报表，可按照年、月、日、时等方式查询;可以上传数据到远程服务器，支持客户端远程访问。数据正常、画面正常。 | 1 |
| 2 | SCADA软件 | 集中监控冷冻主机冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵、电动蝶阀、水温传感器、水压传感器、流量传感器、压差传感器、室外温湿度传感器等。在服务器上集中显示，并能对系统设备进行群控。 | 1 |
| 3 | 工业控制计算机 | 无死机，屏幕显示正常，触摸正常，正常连接外网 | 1 |
| 4 | 水力平衡控制算法 | 符合使用所需的冷热量自动按需分配 | 1 |
| 5 | 软件数据备份 | 工程完整，且有定期备份，运行数据历史记录正常 | 1 |
| 二、自控主要硬件 |  |  |  |
| 1 | 控制柜外观 | 1、外观完整，内部干净无杂物，指示灯正常指示无缺失 | 9 |
|  |  | 2、柜门正常开合，柜内照明正常 |  |
| 2 | 控制柜电气元件 | 1、空开外观干净，无跳闸 | 9 |
|  |  | 2、接触器和继电器外观干净，可以正常吸合且无发热 |  |
|  |  | 3、变频器无报警 |  |
| 3 | 阀门控制箱 | 阀门控制正常、信号正常 | 1 |
| 4 | 能耗计量箱 | 电表正常、能耗采集统计正常 | 3 |
| 5 | 传感器 | 保证数据正常，温度、压力、流量计、热量表,测量值在正常范围，无掉线 | 20 |
| 6 | 群控系统下位机 | 1、PLC模块无报错、正常工作、通讯等 | 1 |
|  |  | 2、线路连接牢固无脱落 |  |
| 7 | 电动阀门 | 1、外观无损坏 | 12 |
|  |  | 2、控制可按要求调节 |  |