## 招标工程量清单扉页
|  | 钱塘院区核医学科装修改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | (通用安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【单项工程】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程
单项工程名称：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
GCP、阅片室、技护办、主任办
1 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 23.35
2 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 33.74
3 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 23.35
4 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.092
5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚黑色大理石窗台板 | m2 | 0.23
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 55.43
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 21.69
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、15厚石膏基高性能纤维板基层 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板面层 3、具体详见图纸 | m2 | 8.74
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 23.35
10 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、尺寸、规格：1080*950*400mm 2、20mm免漆板柜体及搁板 3、含LED灯带、铰链、搁珠等所需的所有配套配件 4、具体详见图纸 | m | 8.7
11 | 011501001001 | 办公桌 | 1、20mm免漆板柜体 3、圆角一体压制桌子面板，含成品键盘托 4、具体尺寸规格详见图纸 | m | 8.7
医护走道1、问诊、值班室、留置针
12 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 53.31
13 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 70.6
14 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 53.31
15 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.209
16 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20厚黑色大理石窗台板 | m2 | 0.33
17 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 179.57
18 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 9.96
19 | 01B001 | 留置针窗口 | 1、白色不锈钢包边 2、7mm钢化玻璃面层 3、20mm浅色大理石台面 4、20mm石膏基高性能纤维板基层 | 个 | 1
20 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 27.27
21 | 011302001036 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 26.04
22 | 01B002 | 落地台盆柜 | 1、尺寸、规格：720*550*820 2、成品落地台盆柜，具体由甲方选样确定 | 个 | 1
甲测、敷贴
23 | 011103004003 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 11.83
24 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 16.47
25 | 010605001003 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 11.83
26 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.046
27 | 010809004003 | 石材窗台板 | 20厚黑色大理石窗台板 | m2 | 0.15
28 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 46.56
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 11.83
30 | 01B003 | 落地台盆柜 | 1、尺寸、规格：720*550*820 2、成品落地台盆柜，具体由甲方选样确定 | 个 | 1
候诊大厅
31 | 011103004004 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 33.41
32 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 20.81
33 | 010605001004 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 33.41
34 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.131
35 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 39.93
36 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚木纹肌理A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 18.99
37 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 1.11
38 | 011302001005 | 吊顶天棚（侧面） | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、15厚石膏基高性能纤维板 5、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 6、具体详见图纸 | m2 | 4.03
39 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、A级玻璃纤维防火膜 2、一底两道面层无机涂料 3、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 4、12厚防水纸面石膏板(单层) 5、15厚石膏基高性能纤维板 6、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 7、具体详见图纸 | m2 | 3.45
40 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 17.17
41 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、5厚木纹肌理A级不燃无机纤维板面层 2、15厚石膏基高性能纤维板基层 3、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 4、具体详见图纸 | m2 | 10.27
42 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、10厚木纹肌理A级不燃无机纤维板面层 2、15厚石膏基高性能纤维板基层 3、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 4、具体详见图纸 | m2 | 1.98
43 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 白色定制石膏线 | m | 8.76
44 | 01B004 | 落地台盆柜 | 1、尺寸、规格：720*550*820 2、成品落地台盆柜，具体由甲方选样确定 | 个 | 1
45 | 011501020001 | 护士站 | 1、仿木纹电解钢板饰面 2、白色保洁石台面及饰面（含LED灯带） 3、含成品键盘托架、活动主机托架等所需的所有配套配件 4、光面铜质不锈钢踢脚 5、具体尺寸规格详见图纸，由专业厂家成品定制 | 个 | 1
lu留观、甲亢留观室、留观室
46 | 011103004005 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 42.86
47 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 46.77
48 | 010605001005 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 42.86
49 | 010606013005 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.226
50 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 110.08
51 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 10.48
52 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 设备带 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、15mm高性能石膏基纤维板基层 4、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 5、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 6、具体详见图纸 | m2 | 10.24
53 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 设备带 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚嫩绿色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、15mm高性能石膏基纤维板基层 4、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 5、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 6、具体详见图纸 | m2 | 5.23
54 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 42.86
55 | 011302001011 | 吊顶天棚（侧面） | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、15厚石膏基高性能纤维板 5、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 6、具体详见图纸 | m2 | 1.79
56 | 010808004001 | 显示屏边框 | 1、100系轻钢龙骨骨架 2、15mm石膏基高性能纤维板 3、5mm不锈钢钛金边框 4、基层抹平刷黑色无机涂料三遍 5、具体详见图纸 | m2 | 1.72
卫生间、冲淋、洁具间
57 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300*10厚防滑地砖,素水泥浆擦缝 2、湿铺法4厚水泥胶结合层 3、20厚1:3水泥砂浆0.5%找坡向地漏 4、素水泥浆结合层一道 | m2 | 26.75
58 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20mm花岗岩，留防滑槽口，具体由甲方选样确定，适当的美缝剂进行填缝作业 2、素水泥浆加20%的细沙做粘结层 3、中砂及425#的水泥.4:1找平层 4、将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂 | m2 | 0.82
59 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5mmJSII型聚合物水泥基复合防水层(两道) | m2 | 27.57
60 | 011001005001 | 地面抬高 | 15mm陶粒混凝土随捣随光(厚度依据各楼层标高而定) | m2 | 27.57
61 | 010605001006 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 27.57
62 | 010606013006 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.179
63 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、600*1200*10-15厚白色玻化砖贴面,素水泥浆擦缝 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶),陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、具体详见图纸 | m2 | 139.15
64 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.8m高JSII型聚合物水泥基复合防水层(两道) | m2 | 89.23
65 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、300*300*1厚光面烤漆铝扣板 2、轻钢主龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 26.75
66 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1、L型无障碍扶手。 | 个 | 5
67 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、20厚抗倍特板隔断含开启扇（640*2220mm） | m2 | 20.33
68 | 01B005 | 落地台盆柜 | 1、尺寸、规格：720*550*820 2、成品落地台盆柜，具体由甲方选样确定 | 个 | 5
69 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 6mm银镜 | m2 | 5.25
缓冲、患者走廊
70 | 011103004006 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 115.39
71 | 011105004006 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 95.7
72 | 010605001007 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 115.39
73 | 010606013007 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.622
74 | 01B006 | 石材地台 | 1、20mm石膏基高性能纤维板基层 2、20mm浅色花岗岩台面，上下5*5石材倒角 3、具体详见图纸 | m2 | 1.01
75 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、20厚石膏基高性能纤维板基层 2、5厚浅色A级不燃无机纤维板面层 3、具体详见图纸 | m2 | 3.74
76 | 011207001014 | 墙面装饰板 | A级玻璃纤维防火膜面层 | m2 | 1.73
77 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 157.63
78 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚木纹肌理A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 80.1
79 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚木纹肌理异色拼A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 72.75
80 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 9.18
81 | 011302001014 | 吊顶天棚（侧面） | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、15厚石膏基高性能纤维板 5、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 6、具体详见图纸 | m2 | 8.22
82 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、A级玻璃纤维防火膜 2、一底两道面层无机涂料 3、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 4、12厚防水纸面石膏板(单层) 5、15厚石膏基高性能纤维板 6、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 7、具体详见图纸 | m2 | 3.47
83 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 77.11
84 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1、5厚浅色A级不燃无机纤维板面层（曲面） 2、3*3阻燃板基层，浅色A级不燃无机纤维板支撑板 3、15厚石膏基高性能纤维板基层 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 25.63
85 | 011502004002 | 石膏装饰线 | 白色定制石膏线 | m | 10.22
86 | 010808004002 | 显示屏边框 | 1、100系轻钢龙骨骨架 2、15mm石膏基高性能纤维板 3、5mm不锈钢钛金边框 4、基层抹平刷黑色无机涂料三遍 5、具体详见图纸 | m2 | 2.08
分装注射室
87 | 011103004007 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 27.63
88 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 27.25
89 | 010605001008 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 27.63
90 | 010606013008 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.108
91 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、304#仿木纹不锈钢包边 2、内衬木骨架及2mm铅板 3、具体详见图纸 | m2 | 7.94
92 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 80.66
93 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 13.95
94 | 011302001019 | 吊顶天棚（侧面） | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、15厚石膏基高性能纤维板 5、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 6、具体详见图纸 | m2 | 6
95 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 13.68
96 | 01B011 | 注射台 | 1、尺寸规格：1900*900*620mm； 2、正电子药物注射防护装置，30高不锈钢台面板离地高度780mm 3、具体详见图纸，由甲方选样确定 | 个 | 3
工作人员内走廊
97 | 011103004008 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 27.86
98 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 34.97
99 | 010605001009 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 27.86
100 | 010606013009 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.129
101 | 010809004004 | 石材窗台板 | 20厚黑色大理石窗台板 | m2 | 1.68
102 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 72.02
103 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、100系轻钢龙骨+15mm石膏基高性能纤维板基层 3、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 4、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 5、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 6、具体详见图纸 | m2 | 10.55
104 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 27.86
105 | 01B007 | 壁挂式折叠桌 | 1、尺寸、规格：1280*360mm（可翻下） 2、30厚圆角一体压制桌子面板 3、壁挂折叠桌支架 4、15+12厚石膏基高性能纤维板基层，自攻螺丝固定 5、具体详见图纸 | 套 | 5
运动负荷（兼抢救）
106 | 011103004009 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 11.29
107 | 011105004009 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 11.78
108 | 010605001010 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 11.29
109 | 010606013010 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.044
110 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 26.31
111 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 4.26
112 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 设备带 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、15mm高性能石膏基纤维板基层 4、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 5、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 6、具体详见图纸 | m2 | 3.99
113 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 11.29
储源室、放射废物间
114 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*600*10厚玻化砖地砖,素水泥浆擦缝 2、4厚水泥胶结合层 | m2 | 13.92
115 | 011105004010 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 19.16
116 | 011001005002 | 地面抬高 | 15mm陶粒混凝土随捣随光(厚度依据各楼层标高而定) | m2 | 13.92
117 | 010605001011 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 13.92
118 | 010606013011 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.055
119 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 54.81
120 | 011302001023 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 13.92
ECT候诊、PET候诊
121 | 011103004010 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 9.77
122 | 011105004011 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 11.17
123 | 010605001012 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 41.2
124 | 010606013012 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.267
125 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 24.67
126 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 4.15
127 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 设备带 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚医院主题色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、15mm高性能石膏基纤维板基层 4、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 5、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 6、具体详见图纸 | m2 | 3.89
128 | 011302001024 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 0.94
129 | 011302001025 | 吊顶天棚（侧面） | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、15厚石膏基高性能纤维板 5、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 6、具体详见图纸 | m2 | 0.52
130 | 011302001026 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 7.11
131 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 1、5厚浅色A级不燃无机纤维板面层（曲面） 2、3*3阻燃板基层，浅色A级不燃无机纤维板支撑板 3、15厚石膏基高性能纤维板基层 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 1.72
卫生通过、服碘
132 | 011103004011 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 5.07
133 | 011105004012 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 8.26
134 | 010605001013 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 5.07
135 | 010606013013 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.02
136 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 23.98
137 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 5.07
138 | 01B008 | 落地台盆柜 | 1、尺寸、规格：720*550*820 2、成品落地台盆柜，具体由甲方选样确定 | 个 | 1
仓库
139 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、600*600*10厚玻化砖地砖,素水泥浆擦缝 2、4厚水泥胶结合层 | m2 | 10.43
140 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、50mm高黑色玻化砖踢脚线 2、4mm水泥胶结合层 | m | 14.43
141 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 10.43
142 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、洒M1500密封防水剂,梁柱与墙体交接处加做钢丝网片 2、界面剂(抹灰找平层)一道 3、彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层,然后去除灰尘、油污等污染物 4、具体详见图纸 | m2 | 41.23
143 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷涂罩光漆 ,要喷涂均匀,不可有漏喷和流挂现象。 2、待封闭底漆干燥后,涂装肌理漆 3、腻子完全干燥后,进行打磨使基层平整 4、待干燥后,局部打磨,再满披腻子使基层平整 5、选用釉面漆专用的腻子粉修补墙面,第一道局部找平,填补大的孔洞和缝隙 6、具体详见图纸 | m2 | 41.23
SPECT-CT机房、PET/CT机房、操作室
144 | 011103004012 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 46.88
145 | 011105004013 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 49.66
146 | 010605001014 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 102.97
147 | 010606013014 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.668
148 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 126.28
149 | 011302001030 | 吊顶天棚 | 1、A级玻璃纤维防火膜 2、一底两道面层无机涂料 3、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 4、12厚防水纸面石膏板(单层) 5、15厚石膏基高性能纤维板 6、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 7、具体详见图纸 | m2 | 12.45
150 | 011302001031 | 吊顶天棚 | 1、1mm光面烤漆铝扣板，具体规格样式由甲方选样确定 2、配套卡式龙骨@<1200,Φ8吊杆@<1200 3、配套轻钢龙骨,按实际起拱2~5mm 4、具体详见图纸 | m2 | 34.43
更衣室
151 | 011103004013 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mmPVC地板塑胶铺设（含PVC垫条）,涂刷液体蜡三遍(不应采用溶剂型胶粘剂) 2、3-5mm自流平,自流平精磨抛光 3、涂底涂,风干至少25天后,(5升/25kg)30-40mm水泥砂浆找平层 4、基底刷一道素水泥浆,其水灰比为0.42 5、喷涂丙烯酸漆膜厚度大于50um 6、具体详见图纸 | m2 | 2.5
152 | 011105004014 | 塑料板踢脚线 | 1、7mm水泥纤维板基层 2、50mm高PVC塑胶地板上翻踢脚线 | m | 5.33
153 | 010605001015 | 钢板楼板 | 1、8厚的席纹钢板面,底漆拟采用环氧富锌底漆二道,干膜厚度大于70um 2、席纹钢板面钢材表面应进行喷砂(丸)除锈处理,除锈等级为Sa2 3、拼接焊缝上下翼缘要求全熔透焊接,焊缝质量等级要求二级 4、具体详见图纸 | m2 | 105.47
154 | 010606013015 | 零星钢构件 | 1、8号槽钢做支撑立柱(高度结合平面100-200mm) 2、矩阵阵列的仿石800*800(左右)的100*100*8厚热镀锌钢板 3、矩阵阵列的支撑立柱小于、等于100mm 4、混凝土楼板基底,修补凹陷、孔洞,去除起鼓 | t | 0.016
155 | 011207001029 | 墙面装饰板 | 1、底部19*25铝合金承重龙骨 2、10厚浅色A级不燃无机纤维板，纤维板之间内置2mm修饰卡条 3、20*7.5连接卡件横向龙骨结合304不锈钢装配卡件 4、结合调节角码 、塑料膨胀螺丝设置20*18竖向水平铝方管 5、具体详见图纸 | m2 | 15.29
156 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 2.5
设备间
157 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、600*600防静电地板 2、50*50热镀锌角钢+5号竖向槽钢骨架，M8膨胀螺丝固定 3、具体详见图纸 | m2 | 0.9
158 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、洒M1500密封防水剂,梁柱与墙体交接处加做钢丝网片 2、界面剂(抹灰找平层)一道 3、彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层,然后去除灰尘、油污等污染物 4、具体详见图纸 | m2 | 30.15
159 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷涂罩光漆 ,要喷涂均匀,不可有漏喷和流挂现象。 2、待封闭底漆干燥后,涂装肌理漆 3、腻子完全干燥后,进行打磨使基层平整 4、待干燥后,局部打磨,再满披腻子使基层平整 5、选用釉面漆专用的腻子粉修补墙面,第一道局部找平,填补大的孔洞和缝隙 6、具体详见图纸 | m2 | 8.45
160 | 011302001033 | 吊顶天棚 | 1、一底两道面层无机涂料 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、12厚防水纸面石膏板(单层) 4、CS50*15上人轻钢龙骨，轻钢主龙骨@<1200,次龙骨间距300~600mm,直径8@<1200 5、具体详见图纸 | m2 | 0.9
运输通道
161 | 011102001002 | 石材楼地面 | 斜坡 1、20mm花岗岩，留防滑槽口，具体由甲方选样确定，适当的美缝剂进行填缝作业 2、10mm水泥砂浆粘结层 3、20mm水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土 5、具体详见图纸 | m2 | 17.21
162 | 011204001001 | 石材墙面 | 立面干挂石材复原，具体材质规格同原有 | m2 | 3
163 | 01B020 | 玻璃幕墙恢复 | 运输窗口处玻璃幕墙在项目完工后复原，具体材质规格同原有 | 项 | 1
衰变池
164 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.47
165 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.032
166 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.04
167 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 绿色环氧地坪漆三道 | m2 | 79.04
168 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、洒M1500密封防水剂,梁柱与墙体交接处加做钢丝网片 2、界面剂(抹灰找平层)一道 3、彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层,然后去除灰尘、油污等污染物 4、具体详见图纸 | m2 | 498.04
169 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷涂罩光漆 ,要喷涂均匀,不可有漏喷和流挂现象。 2、待封闭底漆干燥后,涂装肌理漆 3、腻子完全干燥后,进行打磨使基层平整 4、待干燥后,局部打磨,再满披腻子使基层平整 5、选用釉面漆专用的腻子粉修补墙面,第一道局部找平,填补大的孔洞和缝隙 6、具体详见图纸 | m2 | 498.04
170 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、10-15厚白色玻化砖贴面,素水泥浆擦缝 2、一砖2根不锈钢挂条(结合A、B胶),陶瓷粘结剂粘结 3、15厚1:3水泥砂浆打底 4、具体详见图纸 | m2 | 26.55
171 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刷白色无机涂料三遍（一底两面） 2、2厚3遍交叉找平腻子,分量配比为乳胶:滑石粉:纤维素=1:5:3.5 3、具体详见图纸 | m2 | 103.67
砌筑工程
172 | 010402001001 | 砌块墙 | 120mm蒸压砂加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑 | m3 | 31.65
173 | 010402001002 | 砌块墙 | 240mm蒸压砂加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑 | m3 | 158.22
174 | 010401008001 | 填充墙 | 120mm页岩实心砖墙体，砂浆饱满、灰缝密实、错缝砌筑1.65t/m3 | m3 | 5.23
175 | 010401008002 | 填充墙 | 240mm页岩实心砖墙体，砂浆饱满、灰缝密实、错缝砌筑1.65t/m3 | m3 | 133.83
176 | 010401008003 | 填充墙 | 370mm页岩实心砖墙体，砂浆饱满、灰缝密实、错缝砌筑1.65t/m3 | m3 | 44.97
177 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 20mm水泥砂浆找平层 | m2 | 3211.86
防护工程
178 | 010501006002 | 设备基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.2
179 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 原地面沟槽开挖，挖深200mm，具体开挖材质由投标单位结合现场实际综合考虑 | m3 | 0.7
180 | 010103002001 | 余方弃置 | 垃圾及土方外运，运距由投标单位结合现场实际综合考虑 | m3 | 0.7
181 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 垃圾及土方消纳，由投标单位结合现场实际综合考虑 | m3 | 0.7
182 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、200*200mmC30混凝土电缆沟，沟内表面平整、光滑、清洁、无快口 2、1.2mm304不锈钢金属托盘 3、3mm不锈钢活动盖板 4、具体详见图纸 | m | 17.58
183 | 01B021 | 地面防护涂料 | 20mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 420.85
184 | 011407001004 | 墙面防护涂料 | 6mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 288.69
185 | 011407001005 | 墙面防护涂料 | 20mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 53.57
186 | 011407001006 | 墙面防护涂料 | 30mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 914.67
187 | 011407001007 | 墙面防护涂料 | 40mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 158.9
188 | 011407001008 | 墙面防护涂料 | 50mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 101.84
189 | 011407001009 | 墙面防护涂料 | 60mm硫酸钡辐射防护涂料 | m2 | 351.83
190 | 011302001039 | 吊顶天棚 | 1、40*60*2镀锌方管支撑架+10#槽钢 2、12mm阻燃板基层 3、2mmpb铅板面层 4、具体详见图纸 | m2 | 236.23
191 | 011302001038 | 吊顶天棚 | 1、40*60*2镀锌方管支撑架+12#槽钢 2、15mm阻燃板基层 3、4mmpb铅板面层 4、具体详见图纸 | m2 | 162.13
加固工程
192 | Z010503006001 | 现浇混凝土梁截面增大 | 1、采用C40高强度无收缩灌浆料 2、界面凿毛 | m3 | 6.82
193 | Z010505011001 | 现浇混凝土叠合加厚板 | 1、采用C40高强度无收缩灌浆料 2、界面凿毛 | m3 | 21.49
194 | Z010515012001 | 植筋 | 1、植筋钢筋规格Ф16、植筋深度10d 2、A级胶 | 根 | 42
195 | Z010517002001 | 外粘钢板加固 | 1、钢板种类、规格:Q235B 2、粘结剂种类:A级胶粘剂 3、防护面层类型:粘钢加固表面应首先进行除锈的清洁处理,涂刷防锈漆两道后采用25mm厚1:3水泥砂浆防护。为增加粉刷层粘结力,可涂刷界面剂或采取其他措施进行处理。处于室内潮湿环境或室外与水及土壤直接接触的环境的粘钢或碳纤维加固构件应采用50mm厚新增混凝土保护层进行防护 4、具体详见图纸 | m2 | 1.08
196 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、尺寸、规格：50*4mm 2、U型钢板 | t | 0.017
197 | Z010516004001 | 化学螺栓 | M12化学螺栓 | 套 | 24
198 | Z010516004002 | 化学螺栓 | M8化学螺栓 | 套 | 24
199 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.723
200 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 1.754
201 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 | t | 1.349
门窗工程
202 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM甲1021 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板钢质门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 2
203 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1821 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板钢质门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 1
204 | 010802003003 | 钢质门 | 1、门编号：M0821 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板钢质门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 1
205 | 010802003004 | 钢质门 | 1、门编号：M1021 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板钢质门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 6
206 | 010802003005 | 钢质门 | 1、门编号：M1521 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板钢质门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 3
207 | 010804007001 | 特种门 | 1、门编号：RMPc4-1021 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板/铅防护基层双锁防护门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，内衬木骨架及2mm铅板，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、高铅玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 1
208 | 010804007002 | 特种门 | 1、门编号：RMPc6-1021 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板/铅防护基层防护门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，内衬木骨架及2mm铅板，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、高铅玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 14
209 | 010804007003 | 特种门 | 1、门编号：RMPc8-1021 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板/铅防护基层双锁防护门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，内衬木骨架及2mm铅板，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、高铅玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 8
210 | 010804007004 | 特种门 | 1、门编号：RMPc6-1221 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板/铅防护基层防护门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，内衬木骨架及2mm铅板，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、高铅玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 1
211 | 010804007005 | 特种门 | 1、门编号：RMPc8-1521 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板/铅防护基层防护门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，内衬木骨架及2mm铅板，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、高铅玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 5
212 | 010804007006 | 特种门 | 1、门编号：FF1821 2、具体参数规格需专业厂家深化设计 3、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
213 | 010804007007 | 特种门 | 1、门编号：FF1521 2、具体参数规格需专业厂家深化设计 3、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 4、具体详见图纸 | 樘 | 2
214 | Z010804008001 | 成品移门 | 1、门编号：RMDc8-1421 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板防护移门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，动力梁气，气密性移门 4、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 5、具体详见图纸 | 樘 | 1
215 | Z010804008002 | 成品移门 | 1、门编号：RMDc6-1521 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板防护移门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，动力梁气，气密性移门 4、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 5、具体详见图纸 | 樘 | 1
216 | Z010804008003 | 成品移门 | 1、门编号：RMDc8-1521 2、不锈钢板/PVC覆膜钢板防护移门由专业厂家定制 3、带304仿木纹不锈钢包边，动力梁气，气密性移门 4、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 5、具体详见图纸 | 樘 | 1
217 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门编号：SZM1021 2、复合树脂门由专业厂家定制 3、带树脂门框，及顶仿木纹不锈钢板门楣 4、玻璃观察窗 5、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 6、具体详见图纸 | 樘 | 4
218 | 010805005001 | 玻璃门 | 1、门编号：BLM0821 2、玻璃门由专业厂家定制 3、带不锈钢门框 4、含门把手、门锁、合页、闭门器等相关五金配件及安装辅材 5、具体详见图纸 | 樘 | 1
219 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗编号：HFC1508 2、带304不锈钢包边，内衬木骨架及铅板 3、高铅玻璃:铅当量≥0.25Pb/mm，透光率≥85%,紫外线透射率3% 4、具体详见图纸 | 樘 | 2
其他
220 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.05
221 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.01
222 | 01B010 | 本工程所有拆除项目 | 1、包括但不限于本项目所需的所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面、门窗、灯具、管线、设备等,拆除后建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 设备基础模板 | m2 | 58.6
2 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 0.98
3 | 011702006001 | 矩形梁 | 梁模板 原梁截面增大 | m2 | 66.8
4 | 011702016001 | 平板 | 板模板 下叠合板支模 | m2 | 21.42
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 480.36
6 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):5.9 | m2 | 79.04
7 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 355.28
8 | 031301018001 | 其他措施 | 其他措施费用 1、包含但不限于垂直运输、材料搬运、垃圾收集处理，原建筑物保护，围挡，清理保洁，家具、设备移位、恢复，以及夜间施工等为完成本工程所需一切措施性费用 2、投标人根据现场踏勘实际情况，本项包含施工过程中可能发生的所有措施项目，自行综合报价。本项费用包干，结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
放射性废水收集、处理系统
1 | 03B005 | 真空泵站 KHYJ-FZ0.8N2.0 | (1)真空罐体0.8m3*1台：采用304不锈钢材质，壁厚5mm； (2)千式爪式真空泵*2台(一用一备),故障时自动切换运行，单台常压抽气能力100m3/h,3KW/台； (3)排水泵2台(一用一备),故障时自动切换运行，单台排水能力在扬程为15m时，流量15m3/h,3KW/台； (4)配置西门子PLC控制系统，显示屏为彩色，中文显示，10寸； (5)PLC具备远程监控数据翰出接口(罐内压力、液位，真空泵、排污泵启停状态、故障显示，电动阀启停状态等)； (6)真空泵站系统运行负压值-40KPa至-70KPa,该限值具备可调节性； (7)通过液位和负压值联动控制排污泵自动启停； (8)真空泵、排污泵等设备具备远程联控功能，具备移动终端远程巡检维护和紧急手动操作功能； (9)泵站总功率6KW； (10)真空罐体、真空泵、排污泵为一体式机组； (11)具备设备故障报警，运行超设定压力报警，液位超高报警，短信报警、APP报警、微信报警、本地声光报警等报警模式； (12)运行记录可调阅及导出。 | 套 | 1
2 | 03B006 | 真空界面阀 5L | (1)污水储存器容积5L； (2)材质不锈钢(304材质或以上)； (3)排水性能40L/分钟； (4)应采用气动原理控制真空排放阀启停，触发真空抽吸，不应采用任何形式液位开关控制真空排放阀启停，真空阀排污通径不小于DN40； (5)真空排放阀、真空排放阀控制回路、控制器应为非电控机械器件；具备控制启停记忆功能； (6)真空界面阀不应独立配置通气管路； (7)真空动力管路应集成于真空排污管路； (8)真空界面阀单元排污最大提升高度不小于5m； (9)真空阀控制器、真空阀为原装进口。 | 套 | 1
3 | 03B007 | 真空专用地漏 3L | (1)污水缓存器容量3L； (2)壳体材质不锈钢304； (3)采用气动控制器触发真空抽吸，真空阀排污通径不小于DN25； (4)真空阀、真空阀控制回路、控制器应为非电控机械器件； (5)控制器具备操作记忆功能(按下控制器后，若当前系统真空值无法达到排放条件，将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作)； (6)真空阀控制器、真空阀为原装进口。 | 套 | 1
4 | 03B008 | 真空蹲便器 | (1)便器材质为陶瓷； (2)在自来水水压不低于3.0bar时，每次冲洗用水量不大于1.0L/S； (3)采用气动控制器触发真空抽吸，真空阀排污通径不小于DN40； (4)真空阀、真空阀控制回路、控制器为非电控机械器件； (5)控制器具备操作记忆功能(按下控制器后，若当前系统真空值无法达到排放条件，将记忆至真空值满足条件后自动进行排放操作)； (6)真空阀控制器、真空阀、进水量控制阀为原装进口。 | 套 | 1
5 | 03B009 | 衰变池体3.5×3.0×4.5h(m) | 304不锈钢材质，底板、侧板壁厚2.5mm,顶板2.0mm,液压模板，现场氩弧焊焊接成型：含内外扶梯、检修孔、透气孔。 | 套 | 3
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 名称：不锈钢电动球阀 Q941F-16P DN80,PN1.6 主控制水池进排水。具备：阀门开关到位信号和故障信号反馈，信号方式：4-20mA、无源触点信号，耐压等级1500VAC/1分钟，防护等级IP-67。 | 个 | 6
7 | 030109001001 | 离心式泵 | 名称：污水提升泵WL2175-260 污水提升泵380VQ=25m³/h,H=20m,N=4Kw。 | 台 | 2
8 | 030503006001 | 传感器 | 名称：传感器SUP-P260-B 测量范围：5m；准确度：0.5级；输出及供电电源：二线制4-20ma；膜片材质：316LSS；探头材质及防护等级：304SS,IP68。 | 台 | 8
9 | 030503006002 | 传感器 | 名称：传感器FK-TH800 测量范围：-40-60℃；准确度：温度±0.5℃,湿度±4%；输出及供电电源：RS485,DC24V。 | 台 | 3
10 | 030503006003 | 传感器 | 名称：传感器LDG-SUP-A100 公称压力：PN16；准确度：0.5级；输出及供电电源：4-20ma+脉冲+RS485,220V-AC；电极材料：316LSS；衬里材料：聚四氟乙烯PTFE；电气接口、外壳材质及防护等级：一体式，M20×1.5缆塞，铝合金，IP65。 | 台 | 2
11 | 03B010 | 衰变池管控系统 KHYJ-GK1 | 名称：衰变池管控系统，内含PLC及定制软件，配套电气元件，2台10寸触摸屏(本地控制柜1台，值班室含铝制机箱外亮1台)。 规格：1200×900×300(mm)；材质：铁质箱体；外观：白色；安装方式：壁挂式；工作环境：温度：-40℃~50℃,湿度：≤98%。 电源要求：AC380V,功率：8Kw；网络要求：局域网络进控制柜。 具备功能： (1)系统全自动运行，运行状态实时显示和监测，数据实时可读取，参数可设置，满足规范要求后自动排放，超水量排放应急选择，启用或不启用特定池体，排放各项数据自动记录； (2)液位监测系统、多传感器热备份，传感器故障自动启动备用传感器，发送故障传感器报警信息； (3)水泵热备份，水泵故障，自动启动备用水泵运行，发送故障水泵报警信息； (4)联动监测环境区域辐射监测系统，自动取样测量系统，监测阈值可设定，监测记录可调阅； (5)废气排放系统，废气无害化排放监测，活性炭更换周期监测和提醒； (6)池体漏水监测，衰变池进水前端水量异常监测； (7)系统停电自动报警：设备运行故障，自动报警：超设计水量报警：报警方式：短信、APP推送、语音等多种报警方式； (8)一键切换手自动模式，系统分级管理模式； (9)远程终端监测系统，可手机端、电脑端远程进行系统巡检维护、升级，记录查阅以及紧急手动处理等功能； (10)自动生成规范要求的各项排放记录，保存2年内记录(本地及云端),排放记录可导出及打印。 | 套 | 1
12 | 03B011 | 环境辐射监测系统 RP-1300 | 探测辐射：X、γ射线：测量范围：0.1uSv/h~2mSv/h:能量范围：50keV~3MeV:能量响应：≤30%(相对于137Cs,661.5keV):安装方式：壁挂式，支持4G或LAN通讯方式。 | 套 | 3
13 | 03B012 | 自动取样测量系统 RP-6003 | (1)采用双探测器模式，可以根据活度浓度的差异自动切换为对应的探测器，保证数据的准确性； (2)支持断电重启后数据上报补发功能，保证数据完整性； (3)探测器类型：NaI(T1)+CsI晶体； (4)测量射线种类：B,Y； (5)量程：0.1Bq/L~3.7×105Bq/L； (6)相对固有误差：±15%； (7)能量范围：20keV~1.5MeV； (8)测量周期：≥ls； (9)测量单位：Bq/L； (10)供电方式：DC12V； (11)上报方式：RS485； (12)探测器可在0℃低温下正常、稳定的工作； (13)防护等级：IP68。 | 套 | 1
14 | 03B013 | 防护服 | 长袖四件套(服装、帽、围脖、眼镜)，铅当量0.5。 | 套 | 2
15 | 030801016001 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN50 透明 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 15
16 | 030801016002 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN100 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 15
17 | 030801016003 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 100
18 | 030801016004 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN65 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 30
19 | 030801016005 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN50 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 40
20 | 030801016006 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN40 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 30
21 | 030801016007 | 低压塑料管 | 名称：工业级UPVC给水管材(粘接) DN25 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象。 | m | 20
22 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 90°弯头 DN100 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 3
23 | 030804014002 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 90°弯头 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 10
24 | 030804014003 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 90°弯头 DN50 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 2
25 | 030804014004 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 45°弯头 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 16
26 | 030804014005 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 45°弯头 DN65 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 6
27 | 030804014006 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 45°弯头 DN50 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 4
28 | 030804014007 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 45°弯头 DN40 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 6
29 | 030804014008 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 45°弯头 DN25 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 6
30 | 030804014009 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 三通 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 8
31 | 030804014010 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 三通 DN50 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 3
32 | 030804014011 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 异径斜三通 DN80-65 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 1
33 | 030804014012 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 异径斜三通 DN80-40 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 1
34 | 030804014013 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 异径斜三通 DN65-40 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 5
35 | 030804014014 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 异径斜三通 DN40-25 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 17
36 | 030804014015 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 异径三通 DN50-25 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 11
37 | 030804014016 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 异径三通 DN80-25 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 2
38 | 030804014017 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 活套法兰 DN100 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 6
39 | 030804014018 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 活套法兰 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 30
40 | 030804014019 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 活套法兰 DN50 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 7
41 | 030804014020 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 大小头 DN80-40 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 6
42 | 030804014021 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 直接头 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 5
43 | 030804014022 | 低压塑料管件 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 直接头 DN65 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 5
44 | 031003005001 | 塑料阀门 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 双活接球阀 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 11
45 | 031003005002 | 塑料阀门 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 双活接球阀 DN50 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 6
46 | 031003005003 | 塑料阀门 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 双活接球阀 DN40 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 8
47 | 031003005004 | 塑料阀门 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 双活接球阀 DN25 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 17
48 | 031003005005 | 塑料阀门 | 名称：工业级UPVC给水管件(粘接) 板式止回阀 DN80 具备耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，不出现点腐蚀现象 | 个 | 2
49 | 030601002002 | 压力仪表 | 压力表套装 0-0.4MPa 压力表，含压力表弯、旋塞阀及配套附件 | 台 | 2
50 | 031003010001 | 软接头（软管） | 名称：橡胶软接头 DN80 | 个 | 4
51 | 031001006008 | 塑料管 | 名称：UPVC通气管 De110 | m | 100
52 | 030411004016 | 配线 | 名称：信号线 RVV-6*0.5 | m | 200
53 | 030411004017 | 配线 | 名称：信号线 RVV-4*0.5 | m | 300
54 | 030411004018 | 配线 | 名称：信号线 RVV-2*0.5 | m | 100
55 | 030411004019 | 配线 | 名称：电源线 YZ-4*4 | m | 50
56 | 030411003005 | 桥架 | 名称：电缆桥架 100*100mm | m | 30
57 | 03B014 | 其它辅助材料 | 1.包含套管、电气配管、支吊架、刷油、管道标识、检查、调试等及其他本系统相关全部辅助材料及施工 2.根据本次设计改造要求及现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
医气系统
58 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.材质:固定铝合金设备带 2.规格:为铝制一体成型,四腔结构,设备带中强电、弱电、气体管道及照明灯要分置在独立成型的腔道内,操作面板上的气体终端与电源设备分层布置。要求气体终端、电源插座、开关、网络接口和呼叫分机维修时,无需打开面板。 3.具体配置、样式按业主要求,最终选型须业主认可 | m | 26.7
59 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.规格、型号:区域阀门箱,氧气、吸引二气共用 2.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
60 | 031008003002 | 二级稳压箱 | 1.规格、型号:压力报警器,氧气、吸引二气共用 2.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
61 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:网络氧气流量计 2.规格:网络氧气流量计、BA监控、3*DN15阀门、带旁路支管,具体按设计要求 | 台 | 1
62 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表,含压力表弯、旋塞阀及配套附件 | 台 | 2
63 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:气体检修阀门 2.规格、压力等级:Φ8 | 个 | 1
64 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:气体检修阀门 2.规格、压力等级:Φ22 | 个 | 1
65 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 2.气体种类:要求满足ISO9170标准的安全性要求。所有气体的终端具有高气密性,插头不可互换,并按国际标准颜色用以区分。操作简便,可实现单手操作。具有带气维修功能。有效寿命可连续插拨不低于2万次无故障；应统一全院医用气体的单元的终端制式,建议选用德式终端 | 个 | 8
66 | 031008014002 | 气体终端 | 1.名称:吸引终端 2.气体种类:要求满足ISO9170标准的安全性要求。所有气体的终端具有高气密性,插头不可互换,并按国际标准颜色用以区分。操作简便,可实现单手操作。具有带气维修功能。有效寿命可连续插拨不低于2万次无故障；应统一全院医用气体的单元的终端制式,建议选用德式终端 | 个 | 8
67 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.介质:医气 3.规格、压力等级:Φ8×1.0 4.连接形式:氩弧焊接,焊接丝则为H0Cr18Ni9,含管件 5.管道标识、管道吹扫、试压、气密性试验等按设计要求 | m | 37.3
68 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.介质:医气 3.规格、压力等级:Φ10×1.0 4.连接形式:氩弧焊接,焊接丝则为H0Cr18Ni9,含管件 5.管道标识、管道吹扫、试压、气密性试验等按设计要求 | m | 32.07
69 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.介质:医气 3.规格、压力等级:Φ14×1.0 4.连接形式:氩弧焊接,焊接丝则为H0Cr18Ni9,含管件 5.管道标识、管道吹扫、试压、气密性试验等按设计要求 | m | 94.39
70 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内06Cr19Ni10无缝不锈钢管 2.介质:医气 3.规格、压力等级:Φ22×2.0 4.连接形式:氩弧焊接,焊接丝则为H0Cr18Ni9,含管件 5.管道标识、管道吹扫、试压、气密性试验等按设计要求 | m | 94.39
71 | 031002001001 | 专用医气管道支吊架 | 1.材质:非燃烧材料制作并经防腐处理 2.管道与支吊架的接触处应做绝缘处理 | 项 | 1
电气系统
72 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:200*900异形LED灯光盘 2.规格:1*20W(1600LM), 装饰专业配套 3.安装形式:天花嵌顶安装 | 套 | 28
73 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:200*1200异形LED灯光盘 2.规格:1*20W(1600LM), 装饰专业配套 3.安装形式:天花嵌顶安装 | 套 | 10
74 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:600*1200LED灯光盘 2.规格:1*40W(3200LM), 装饰专业配套 3.安装形式:天花嵌顶安装 | 套 | 1
75 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED灯光盘 2.规格:1*40W(3200LM), 装饰专业配套 3.安装形式:天花嵌顶安装 | 套 | 2
76 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED灯光盘,自带蓄电池 2.规格:1*40W(3200LM), 装饰专业配套 3.安装形式:天花嵌顶安装 | 套 | 4
77 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:300*300LED灯光盘 2.规格:1*15W(1200LM), 装饰专业配套 3.安装形式:天花嵌顶安装 | 套 | 24
78 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:1.2m单管日光灯 2.规格:市售产品.配LED灯管 1*18W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 5
79 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:1.2m壁装单管日光灯 2.规格:市售产品.配LED灯管 1*18W 3.安装形式:距地2.6米壁装 | 套 | 6
80 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:300*300mm,含风管、控制开关、支吊架、除锈刷油等及安装所需全部附属工程 3.安装方式:天花嵌顶安装 | 台 | 6
81 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.规格:6W 3.安装形式:地上嵌入或吸顶安装，车库H=2.5M | 套 | 25
82 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.规格:疏散指示诱导灯 1W 3.安装形式:H=0.5M/H=2.5M | 套 | 13
83 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.规格:疏散出口灯 1W 3.安装形式:门框上方 0.2米处壁挂式安装 | 套 | 7
84 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具 2.规格:多信息复合标志灯 1W 3.安装形式:吊装,H=2.5M | 套 | 2
85 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:1*9W(900LM), 装饰专业配套 3.安装形式:吊装,H=2.5M | 套 | 120
86 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:小夜灯 2.型号:最终选型须业主认可 3.安装形式:按设计要求 | 套 | 9
87 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带,含配套专用电源 2.型号:最终选型须业主认可 3.安装形式:按设计要求 | m | 162.5
88 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:灯膜内置灯光带,含专用配套电源 2.型号:最终选型须业主认可 3.安装形式:按设计要求 | m2 | 32.19
89 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:一位二极加一位二极带接地暗插座(安全型)小厨宝专用 2.规格:市售产品 AC250V 16A 3.安装方式:距地0.5米(饮水机专用) | 个 | 3
90 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:一位二极加一位二极带接地暗插座(安全型)诊室屏专用 2.规格:市售产品 AC250V 10A 3.安装方式:与弱电插座同高 | 个 | 14
91 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三极单相带开关 热水器插座(安全型) 2.规格:市售产品 AC250V 16A 3.安装方式:距地2.3米(热水器插座专用) | 个 | 1
92 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:插座(平面标注D) 2.规格:按设备要求选型 3.安装方式:按设备安装要求 | 个 | 3
93 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:一位二极加一位二极带接地暗防水插座(安全型) 2.规格:市售产品 AC250V 10A 3.安装方式:除图中注明外一般距地0.3米 | 个 | 7
94 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:一位二极加一位二极带接地防水防尘插座(安全型) 2.规格:市售产品 AC250V 10A 3.安装方式:除图中注明外一般距地1.5米 | 个 | 163
95 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:三极单相带开关 消毒机插座(安全型) 2.规格:市售产品 AC250V 16A 3.安装方式:距地2.3米 | 个 | 2
96 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单控暗开关 2.规格:市售产品 AC250V 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 5
97 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位单控暗开关 2.规格:市售产品 AC250V 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 26
98 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位单控暗开关 2.规格:市售产品 AC250V 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 12
99 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:二位双控暗开关 2.规格:市售产品 AC250V 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 2
100 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:一位单控暗开关(防水型) 2.规格:市售产品 AC250V 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 3
101 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒 | 个 | 255
102 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 | 个 | 230
103 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:预留电源接线盒 | 个 | 35
104 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:预留温控开关接线盒 | 个 | 25
105 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:就地检修按钮 AC1 2.规格:内设异地启停按钮和主令开关,箱体安装详见国标图集16D303-2页109,控制箱外壳防护等级为IP55 | 台 | 5
106 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:就地检修按钮 AC2 2.规格:内设异地启停按钮和主令开关,箱体安装详见国标图集16D303-2页109,控制箱外壳防护等级为IP55 | 台 | 4
107 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-ALG0300根据本次设计改造要求进行改造 | 台 | 1
108 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1-APK0300根据本次设计改造要求进行改造 | 台 | 1
109 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-APK060b根据本次设计改造要求进行改造 | 台 | 1
110 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 1-AP0301 2.定制，箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌、回路标识 | 台 | 1
111 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 1-AP0302 2.定制，箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌、回路标识 | 台 | 1
112 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 QJS 2.定制，箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌、回路标识 | 台 | 1
113 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 1-AP0301-ZQG 2.定制，箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌、回路标识 | 台 | 2
114 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 1-AP0300-SPCET 2.定制，出线回路由专项设计定(最终接线图详见专项设计图纸) 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌、回路标识 5.机组待设备确定型号后,设备供应商提出供电要求后,由设计、业主调整接线图后施工,调整费用综合考虑报价 | 台 | 2
115 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 1-AP0300-PET 2.定制，箱内电气元件按系统图要求配置 3.接地；箱体内部接线 4.进出线电缆挂牌、回路标识 5.机组待设备确定型号后,设备供应商提出供电要求后,由设计、业主调整接线图后施工,调整费用综合考虑报价 | 台 | 1
116 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称:UPS不间断电源 6kV·A/30min 2.规格:含主机、连接线、专用支架、电池及电池箱等及其他全部配套附件 | 套 | 1
117 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 100*100 2.规格:组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理 | m | 119.36
118 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 200*100 2.规格:组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理 | m | 33.32
119 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 300*100 2.规格:组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理 | m | 6
120 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:钢制桥架支吊架制作安装 | kg | 129.96
121 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.桥架支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 129.96
122 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:金属软电线管 φ20 | m | 141
123 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 40.22
124 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC20 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 2662.3
125 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC25 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 818.72
126 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC32 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 279.01
127 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC50 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 26.51
128 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC65 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 18.42
129 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 265.94
130 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZB1-BYJ-1.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 3426.06
131 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 6034.79
132 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZB-BYJR-2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 1061.11
133 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZB-BYJ-4.0 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 2926.36
134 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZB-BYJR-4.0 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 1478.5
135 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 470.31
136 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZA-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 36.1
137 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 100
138 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-3*10 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 23.6
139 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZA-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 19.52
140 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZA-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 29.2
141 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 25.71
142 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 | m | 147.96
143 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 14
144 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 8
145 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 5
146 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:50*5接地扁钢 | m | 177.11
147 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:50*5接地不锈钢扁钢 | m | 34.37
148 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:50*5接地不锈钢角钢 2.规格:接地电阻小于等于1欧姆 | 根 | 2
149 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:ø12热镀锌圆钢明敷 | m | 20
150 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱-LEB,与接地扁钢连通 | 台 | 11
综合布线系统
151 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:成品单模双芯光纤跳线 | 条 | 6
152 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:千兆单模光模块 | 台 | 12
153 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:医院公网6芯单模光纤 | m | 150
154 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:局域网6芯单模光纤 | m | 150
155 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:单模光纤尾纤 | 根 | 24
156 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:12芯LIU光纤配线架 | 个 | 1
157 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:光纤连接熔接法单模 | 芯 | 24
158 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:测试 光纤 | 芯 | 12
159 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜(600*600*2000) 2.规格:含托盘、挡板、隔板、专用盖板、理线槽、风扇等及其他相关配件 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
160 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:衰变池管路设备间 9U弱电墙柜 2.规格:含托盘、挡板、隔板、专用盖板、理线槽、风扇等及其他相关配件 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1
161 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆内网交换机 | 台 | 3
162 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口千兆POE交换机(无线网) | 台 | 1
163 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:24口千兆内网交换机(医院公网) | 台 | 1
164 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口千兆内网交换机(局域网) | 台 | 1
165 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:成品语音跳线跳线 RJ45-RJ110 | 条 | 12
166 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:成品六类非屏蔽跳线 RJ45-RJ45 | 条 | 85
167 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口六类模块式配线架 | 个 | 5
168 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:110型配线架 | 个 | 1
169 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 200*100 2.规格:组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理 | m | 118.51
170 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:钢制桥架支吊架制作安装 | kg | 121.21
171 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.桥架支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 121.21
172 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:电话插座(单孔) 2.类别:六类非屏蔽 3.规格:含电话模块*1,一位防尘面板*1 4.安装方式:实体墙处底高0.3米安装 5.底盒材质、规格:86型钢制底盒 | 个 | 12
173 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:内网插座(单孔) 2.类别:六类非屏蔽 3.规格:含六类非屏蔽信息模块*1,一位防尘面板*1 4.安装方式:实体墙处底高0.3米安装 5.底盒材质、规格:86型钢制底盒 | 个 | 27
174 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:内网插座(双孔) 2.类别:六类非屏蔽 3.规格:含六类非屏蔽信息模块*2,二位防尘面板*1 4.安装方式:实体墙处底高0.3米或吊塔内安装 5.底盒材质、规格:86型钢制底盒 | 个 | 15
175 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:无线网网络点 POE供电 2.吸顶安装 | 套 | 16
176 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 16
177 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 264.76
178 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 71.79
179 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 UTP 4P 3.敷设方式:配管、桥架内 | m | 4225.17
180 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 85
安全防范系统
181 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称:电源送变器管理箱,按系统图定制,含箱内设备 | 台 | 1
182 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:成品单模双芯光纤跳线 | 条 | 2
183 | 030501007002 | 接口卡 | 1.名称:千兆单模光模块 | 台 | 2
184 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:24口千兆交换机(设备网) | 台 | 1
185 | 030502009005 | 跳线 | 1.名称:成品六类非屏蔽跳线 RJ45-RJ45 | 条 | 31
186 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口六类模块式配线架 | 个 | 1
187 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素彩色半球摄像机,含底座或支架 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 15
188 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:400W像素拾音彩色半球一体摄像机,含底座或支架 | 台 | 16
189 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:紧急报警按钮 2.安装方式:桌面底下隐藏安装 | 套 | 12
190 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 31
191 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 89.51
192 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 JDG25 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 100.5
193 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-2*1.0 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 1226.2
194 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RYYP-3*1.0 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 91.75
195 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 UTP 4P 3.敷设方式:配管、桥架内 | m | 1226.2
196 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:电视监视系统≤50台 | 系统 | 1
门禁管理系统
197 | 030502009006 | 跳线 | 1.名称:成品单模双芯光纤跳线 | 条 | 1
198 | 030501007003 | 接口卡 | 1.名称:千兆单模光模块 | 台 | 2
199 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口千兆交换机(设备网) | 台 | 1
200 | 030502009007 | 跳线 | 1.名称:成品六类非屏蔽跳线 RJ45-RJ45 | 条 | 4
201 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口六类模块式配线架 | 个 | 1
202 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器四门 | 台 | 1
203 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器(支持IC卡、指纹) 2.安装:底高1.4m | 台 | 4
204 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.安装:底高1.4m | 台 | 4
205 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电子锁 2.安装:门框上安装 | 台 | 2
206 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电子锁 2.安装:门框上安装 | 台 | 2
207 | Z030508002002 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称:UPS不间断电源 3kV·A 2.规格:含主机、连接线、专用支架、电池及电池箱等及其他全部配套附件 | 套 | 1
208 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 1.名称:小电源/变压器 220V-12V | 台 | 1
209 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 8
210 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 56.69
211 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-2*1.0 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 175.93
212 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVV-4*1.0 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 222.73
213 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 UTP 4P 3.敷设方式:配管、桥架内 | m | 177.85
214 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:出入口控制系统≤50门 | 系统 | 1
消防电系统
215 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:编址感烟探测器(含底座) 2.规格:JTY-GD-3102 | 个 | 65
216 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:编址感温探测器(含底座) 2.规格:JTY-BCD-3005 | 个 | 4
217 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:扬声器 2.功率:3W | 个 | 19
218 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:YA9204 | 个 | 6
219 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:光报警器 2.规格:YA9204 | 个 | 3
220 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:电话分机 | 个 | 1
221 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAP-M-03 | 个 | 6
222 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:J-XAPD-1=02A | 个 | 6
223 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:HJ-1825 | 个 | 10
224 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:电气火灾监控模块(含温度传感器) 2.规格:WEFPT系列 | 个 | 4
225 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC20 2.配置形式:综合考虑,含配件及配套附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 1026.49
226 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:WDZN-RJS-2*1.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 742.74
227 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:WDZN-RYS-2*1.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 48.7
228 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:WDZN-RJS-2*2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 157.94
229 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 583.94
给排水系统
230 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.名称:室内覆塑不锈钢管 DN15 2.介质:生活热水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 5.6
231 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN15 2.介质:生活热水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 2.9
232 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.名称:室内覆塑不锈钢管 DN15 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 60
233 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN15 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 19.22
234 | 031001003009 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN20 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 24.98
235 | 031001003010 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN25 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 44.65
236 | 031001003011 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN32 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 8.1
237 | 031001003012 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN50 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 70.94
238 | 031001003013 | 不锈钢管 | 1.名称:室内薄壁不锈钢管 DN70 2.介质:生活给水 3.连接形式:双卡压连接,含管件 4.水压试验及水冲洗、消毒:按设计要求 5.给水管道刷蓝色环,具体按设计要求 | m | 2
239 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN40 2.介质:生活排水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 1.7
240 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN50 2.介质:生活排水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 12.68
241 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN75 2.介质:生活排水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 41.57
242 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.22
243 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.04
244 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:钢制管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按设计要求 | Kg | 50.58
245 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 50.58
246 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:刨沟槽 管径(mm以内)20 2.填充（恢复）方式:按设计要求 | m | 65.6
247 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称:刨沟槽 管径(mm以内)32 2.填充（恢复）方式:按设计要求 | m | 25.9
248 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 4
249 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 5
250 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 4
251 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 1
252 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 4
253 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 3
254 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 1
255 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:全铜质闸阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 1
256 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套成品陶瓷台式洗脸盆 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:含安装所需全套配件、附件 | 组 | 11
257 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:成套成品陶瓷感应挂式小便器 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:含安装所需全套配件、附件 | 组 | 1
258 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成套成品陶瓷拖布池 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:含安装所需全套配件、附件 | 组 | 1
259 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:铝合金或铜防返溢地漏,箅子为镀铬制品 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按设计要求 | 个 | 3
260 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器 手动开关冷热水 2.最终选型须业主认可 | 套 | 1
261 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:穿楼板钢制刚性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:按设计要求 | 个 | 21
消火栓灭火系统
262 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内暗装减压稳压单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 2.型号、规格:室内消火栓箱型号为组合式消防柜(1600×700)。详15S202-20,单栓带轻便消防水龙,轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;且轻便消防水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。均采用减压稳压消火栓,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa。箱体为铝合金成品箱体,采用SN65型消火栓,箱体内内配麻质水带L=25m,Φ19水枪,消火栓的水枪设计充实水柱为不小于13m,水枪最小流量为5L/S。 3.附件材质、规格:内置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC-5 4.具体按设计要求 | 套 | 5
263 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:专用铝合金翻盖式置地型灭火器箱(580*360*200) 2.规格、型号:内置两具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC-5 | 组 | 7
264 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝扣连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 41.93
265 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 11.49
266 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 63.61
267 | Z031003021001 | 沟槽阀门 | 1.类型:沟槽球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接,含沟槽式夹箍、连接件 | 个 | 3
268 | Z031003021002 | 沟槽阀门 | 1.类型:沟槽球墨铸铁明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接,含沟槽式夹箍、连接件 | 个 | 2
269 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道 2.标志色方式、品种:按设计要求 | m2 | 47.03
270 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN80mm以下 | m3 | 0.06
271 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN125mm以下 | m3 | 0.05
272 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN200mm以内 | m3 | 0.36
273 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.阀门规格:阀门DN125mm以下 | m3 | 3
274 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.阀门规格:阀门DN200mm以下 | m3 | 2
275 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:钢制管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按设计要求 | Kg | 94.01
276 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 94.01
277 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 5
水喷淋灭火系统
278 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:快速响应ZSTX下垂型喷头(DN15,K=80),动作温度68℃ 2.连接形式:丝扣连接,含配件 3.装饰盘设计要求:按设计要求 | 个 | 120
279 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:快速响应ZSTZ直立型喷头(DN15,K=80),动作温度68℃ 2.连接形式:丝扣连接,含配件 3.装饰盘设计要求:按设计要求 | 个 | 14
280 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 216.61
281 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 7.85
282 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 97.09
283 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 41.75
284 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝扣连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 39.46
285 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 36.5
286 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 23.64
287 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 2.5
288 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌、压力试验及冲洗:按设计要求 | m | 9.5
289 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2.标志色方式、品种:按设计要求 | m2 | 142.9
290 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.43
291 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN80mm以下 | m3 | 0.27
292 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN125mm以下 | m3 | 0.1
293 | 031208002009 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN200mm以内 | m3 | 0.05
294 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:钢制管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按设计要求 | Kg | 192.13
295 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 192.13
296 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统调试 | 点 | 2
排烟防火系统
297 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:1000*800 | 个 | 1
298 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀-带手动开启装置 2.规格:1000*320 | 个 | 1
299 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*320 | 个 | 1
300 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:双面钢板镁质（内夹防火隔热材料）防火复合板风管 长边长(mm)≤1000 2.规格:排烟风管采用双面钢板镁质（内夹防火隔热材料）防火复合板风管，内、外壁为镀锌钢板，风管间采用 C 型插条连接方式，风管与法兰之间采用自攻螺丝固定，法兰与法兰之间设5mm硅酸铝密封胶条，风管法兰的螺钉间距不大于150mm 。 当内夹材料为镁质防火板时，其材料应做到防潮严格不返卤（提供检测报告）；复合风管耐火极限的判定应照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 和《建筑构件耐火试验方法》GB/T9978 的测试方法，耐火完整性和隔热性同时满足相应要求，并提供由国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的型式检验报告，报告内防火包覆构造应不能含有有机胶水。 3.支架形式、材质:按设计要求 | m2 | 18.1
301 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:钢制设备支吊架制作安装 2.规格:按设计要求 | kg | 10
302 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.通风管道支架、设备支架除锈刷油 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 37.84
303 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
补风系统
304 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:吊装补风机(衰变池) GDF2.5-4 2.规格:1200m3/h,200Pa,0.25KW 3.控制箱、随行电缆、减振器 4.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 1
305 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*500 | 个 | 1
306 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*160 | 个 | 2
307 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 | 个 | 1
308 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*200 | 个 | 1
309 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*200*1000 | 个 | 1
310 | 030702007005 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化成品双面彩钢板复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤630 2.规格:现场装配式施工（参照国标参考图集 17CK119），风管内外层彩钢板基板厚度大于0.3mm，保温夹芯材料为A 级不燃玻纤，容重大于 80Kg/m3（保温复合板材需满足消防、环保要求），总厚度为 30mm(室外风管保温厚度为 40mm)，法兰采用断桥隔热法兰，C型卡条快装连接.风管性能应符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》，风管漏风量小于 2.55[m3/(h.m2)]，导热系数小于 0.033W/(m2℃)，热阻值大于 0.81m2.k/w 。施工按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016低压系统执行。 3.支架形式、材质:按设计要求 | m2 | 36.73
311 | 030702008004 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃风管软接 | m2 | 0.48
312 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:钢制设备支吊架制作安装 2.规格:按设计要求 | kg | 35
313 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 1.通风管道支架、设备支架除锈刷油 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 100.61
314 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.系统:补风系统 | 系统 | 1
排风系统
315 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:落地安装排风机(24H)(储源、放射废物间) GDF2.5-4 2.规格:800m3/h,330Pa,0.25KW 3.控制箱、随行电缆、减振器 4.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 1
316 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:落地安装排风机(分装室) GDF3.5-6(活性炭处理) 2.规格:1678m3/h,335Pa,0.45KW 3.控制箱、随行电缆、减振器 4.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 5
317 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口-带调节阀 2.规格:120*120 | 个 | 3
318 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口-带调节阀 2.规格:160*160 | 个 | 15
319 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口-带调节阀 2.规格:200*200 | 个 | 1
320 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口-带调节阀 2.规格:250*250 | 个 | 1
321 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口-带调节阀 2.规格:320*320 | 个 | 1
322 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口-带调节阀 2.规格:400*400 | 个 | 2
323 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:320*500 | 个 | 1
324 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*200 | 个 | 1
325 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*250 | 个 | 4
326 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*250 | 个 | 1
327 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ250 | 个 | 11
328 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 | 个 | 3
329 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*120 | 个 | 7
330 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160 | 个 | 3
331 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*120 | 个 | 3
332 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 | 个 | 2
333 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*120 | 个 | 2
334 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 | 个 | 2
335 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 | 个 | 2
336 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 | 个 | 4
337 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:160*120 | 个 | 2
338 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:200*120 | 个 | 10
339 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:250*120 | 个 | 1
340 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:320*120 | 个 | 2
341 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:320*160 | 个 | 2
342 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*160 | 个 | 3
343 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:φ250*1000 | 个 | 4
344 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:250*160*1000 | 个 | 1
345 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*160*1000 | 个 | 1
346 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤320 2.板材厚度:δ0.5 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 | m2 | 132.23
347 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ0.5 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 | m2 | 36.55
348 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450 2.板材厚度:δ0.6 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 | m2 | 116.29
349 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ0.75 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 | m2 | 91.63
350 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃风管软接 | m2 | 2.73
351 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:钢制设备支吊架制作安装 2.规格:按设计要求 | kg | 425
352 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.通风管道支架、设备支架除锈刷油 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 1798.52
353 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
新风系统
354 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器-带调节阀 2.规格:120*120 | 个 | 11
355 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器-带调节阀 2.规格:160*160 | 个 | 8
356 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器-带调节阀 2.规格:200*200 | 个 | 1
357 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:160*120 | 个 | 3
358 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*120 | 个 | 11
359 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*120 | 个 | 1
360 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*160 | 个 | 2
361 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*120 | 个 | 1
362 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 | 个 | 1
363 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 | 个 | 1
364 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*400 | 个 | 1
365 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:160*120 | 个 | 11
366 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:200*120 | 个 | 10
367 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:250*120 | 个 | 1
368 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:320*120 | 个 | 2
369 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:320*160 | 个 | 2
370 | 030702007002 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化成品双面彩钢板复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤300 2.规格:现场装配式施工（参照国标参考图集 17CK119），风管内外层彩钢板基板厚度大于0.3mm，保温夹芯材料为A 级不燃玻纤，容重大于 80Kg/m3（保温复合板材需满足消防、环保要求），总厚度为 30mm(室外风管保温厚度为 40mm)，法兰采用断桥隔热法兰，C型卡条快装连接.风管性能应符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》，风管漏风量小于 2.55[m3/(h.m2)]，导热系数小于 0.033W/(m2℃)，热阻值大于 0.81m2.k/w 。施工按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016低压系统执行。 3.支架形式、材质:按设计要求 | m2 | 32.26
371 | 030702007003 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化成品双面彩钢板复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤630 2.规格:现场装配式施工（参照国标参考图集 17CK119），风管内外层彩钢板基板厚度大于0.3mm，保温夹芯材料为A 级不燃玻纤，容重大于 80Kg/m3（保温复合板材需满足消防、环保要求），总厚度为 30mm(室外风管保温厚度为 40mm)，法兰采用断桥隔热法兰，C型卡条快装连接.风管性能应符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》，风管漏风量小于 2.55[m3/(h.m2)]，导热系数小于 0.033W/(m2℃)，热阻值大于 0.81m2.k/w 。施工按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016低压系统执行。 3.支架形式、材质:按设计要求 | m2 | 133.61
372 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃风管软接 | m2 | 0.08
373 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:钢制设备支吊架制作安装 2.规格:按设计要求 | kg | 235
374 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.通风管道支架、设备支架除锈刷油 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 536.25
375 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调系统
376 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:双源风冷恒温恒湿机组 HK-1、2 P1030U/D(室内机、室外机) 2.规格:9000m3/h;冷29.3KW,热量29.3KW;开关容量33A;配电箱1AP01a-HW1/1AP01a-HW2(由恒温恒湿空调厂家深化设计并提供);控制箱,随行线缆、隔振垫（器）、铜管、水管、阀门、冷凝水提升泵、风管风口风阀、保温绝热、冷媒、支吊架、除锈刷油 3.安装形式:按设计要求 4.检查接线,单机调试,试运行 | 组 | 2
377 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:多联室外机 SWJ_30P 2.规格:制冷量84kW,制热量94kW,P=23.7kW,APF≥4.10 3.安装形式:落地 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 组 | 1
378 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:超薄小巧风管式 SNJ-D22 2.规格:制冷量:2.2kW; 制热量:2.5kW;带凝结水提升泵;29dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 10
379 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:超薄小巧风管式 SNJ-D28 2.规格:制冷量:2.8kW; 制热量:3.2kW;带凝结水提升泵;29dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 2
380 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:超薄小巧风管式 SNJ-D32 2.规格:制冷量:3.2kW; 制热量:4.0kW;带凝结水提升泵;29dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 2
381 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:超薄小巧风管式 SNJ-D40 2.规格:制冷量:4.0kW; 制热量:4.5kW;带凝结水提升泵;29dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 3
382 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:超薄小巧风管式 SNJ-D45 2.规格:制冷量:4.5kW; 制热量:5.0kW;带凝结水提升泵;29dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 2
383 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:双面出风嵌入式多联室内机 SNJ-C45 2.规格:制冷量:4.5kW; 制热量:5.0kW;带凝结水提升泵;29dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 2
384 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:双面出风嵌入式多联室内机 SNJ-C56 2.规格:制冷量:5.6kW; 制热量:6.3kW;带凝结水提升泵;32dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 2
385 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式多联室内机 SNJ-F71 2.规格:制冷量:7.1kW; 制热量:9.0kW;带凝结水提升泵;32dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 1
386 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式多联室内机 SNJ-F100 2.规格:制冷量:10.0kW; 制热量:11.2kW;带凝结水提升泵;32dB(A);阀门 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 1
387 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.名称:等离子体空气消毒器 风口式 2.规格:最终选型须业主认可 3.安装形式:吊装 4.减振器、支架形式、材质:按照设计要求 5.检查接线,单机调试,试运行 | 台 | 25
388 | 030702007004 | 复合型风管 | 1.名称:工厂化成品双面彩钢板复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm)≤630 2.规格:现场装配式施工（参照国标参考图集 17CK119），风管内外层彩钢板基板厚度大于0.3mm，保温夹芯材料为A 级不燃玻纤，容重大于 80Kg/m3（保温复合板材需满足消防、环保要求），总厚度为 30mm(室外风管保温厚度为 40mm)，法兰采用断桥隔热法兰，C型卡条快装连接.风管性能应符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》，风管漏风量小于 2.55[m3/(h.m2)]，导热系数小于 0.033W/(m2℃)，热阻值大于 0.81m2.k/w 。施工按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016低压系统执行。 3.支架形式、材质:按设计要求 | m2 | 33.2
389 | 030702008003 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃风管软接 | m2 | 5.31
390 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:钢制设备支吊架制作安装 2.规格:按设计要求 | kg | 435
391 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.通风管道支架、设备支架除锈刷油 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 494.3
392 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*200 | 个 | 16
393 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN20 2.介质:冷凝水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 86.6
394 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN25 2.介质:冷凝水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 19.77
395 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN32 2.介质:冷凝水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 19.39
396 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U塑料管 DN40 2.介质:冷凝水 3.连接形式:承插粘接,含管件 4.水压试验及水冲洗、阻火圈:按设计要求 5.排水管道刷黄棕色环,具体按设计要求 | m | 10
397 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ6.4 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 96.75
398 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ9.5 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 12.75
399 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ9.53 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 102.34
400 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ12.7 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 121.3
401 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ15.9 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 12.75
402 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ19.05 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 89.51
403 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ25.4 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 12.45
404 | 031001004008 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ28.6 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 12.1
405 | 031001004009 | 铜管 | 1.名称:空调配套专用脱氧无缝紫铜管 φ44.45 2.含管件、分歧器、包扎带、保护层等及其他安装辅材 3.管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 31.73
406 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 1.69
407 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.8
408 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:钢制管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按设计要求 | Kg | 130.72
409 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 130.72
410 | 03B001 | 冷媒充装 | 室内机、室外机、管道内冷媒充装 | 项 | 1
411 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:穿屋顶钢制刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:按设计要求 | 个 | 2
412 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
其他工程
413 | 031205001001 | 设备衬铅 | 1.材料:辐射防护采用3mmPb铅板外包 2.含辅材及配套附属工程 | m2 | 80.96
414 | 03B002 | 系统接入 | 1.本次设计改造范围内安装工程各专业接入原有系统相关全部工程,包含对原系统进行必要的扩充、改造等及相关配合费用 2.各系统接入后可正常运行 3.根据现场实际及本次设计改造要求综合考虑报价 | 项 | 1
415 | 03B003 | 其他项目 | 1.本次设计改造范围内安装工程相关清单未列明的拆除、开孔开槽、修补恢复、清理外运、成品保护等,及其他所有工程相关的措施项目 | 项 | 1
416 | 03B004 | 抗震支架 | 1.本次设计改造范围内所有抗震支架 2.根据设计要求、现场实际及业主要求,深化设计、施工 3.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：钱塘院区核医学科装修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计