# 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

项目名称：浙江省中医院三院区净化设备维保服务项目。

项目地点：浙江省中医院湖滨院区、钱塘院区、西溪院区。

服务期：24个月

三院区分别报价，各院区最高限价为：湖滨院区：110万元；钱塘院区：110万元；西溪院区：65万元；

二、服务范围及更换材料

（一）湖滨院区

1、维保范围

| 序号 | 维保科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期住院三楼手术室 | 手术室10间设施设备 | 1.净化系统日常维护； 2.净化区域强弱电系统维护； 3.净化区域医气系统维护； 4.净化区域装饰系统维护； 5.净化区域内所有与净化工程相关的配套设施设备。 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 手术室配套净化机组设备 |  |
|  |  | 日间手术室设施设备 |  |
|  |  | 手术室各区域电动移门 |  |
| 2 | 二期住院三楼ICU | ICU病房设施设备 |  |
|  |  | ICU配套净化机组设备 |  |
|  |  | ICU各区域电动移门 |  |
| 3 | 二期住院四楼静配中心 | 生物安全柜6台 | 1.净化系统日常维护； 2.净化区域强弱电系统维护； 3.净化区域装饰系统维护； 4.净化区域内所有与净化工程相关的配套设施设备； 5.生物安全柜、水平层流台等相关的配套设施设备。 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 水平层流台6个 |  |
|  |  | 药物配制间 |  |
|  |  | 净化配制间及其配套净化机组设备 |  |
|  |  | 净化传递窗 |  |
| 4 | 一期住院十二层血液病房 | 血液净化病房8间 | 1.净化系统日常维护； 2.净化区域强弱电系统维护； 3.净化区域医气系统维护； 4.净化区域装饰系统维护； 5.净化区域内所有与净化工程相关的配套设施设备。 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 血液净化病房配套净化机组设备 |  |
|  |  | 风冷热泵机组两套及其附属设备 |  |
| 5 | 门诊六楼PCR实验室 | PCR实验室净化设备、传递窗等维保 | 1.净化系统日常维护； 2.净化区域强弱电系统维护； 3.净化区域医气系统维护； 4.净化区域装饰系统维护； 5.净化区域内所有与净化工程相关的配套设施设备。 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 初效过滤器更换 |  |
|  |  | 高效过滤器更换 |  |
| 6 | 门诊东八楼微生物实验室 | 高效过滤器更换 | —— |
| 7 | 二期负二楼中心实验室 | 初效过滤器更换 | —— |
|  |  | 中效效过滤器更换 |  |
| 8 | 消毒供应中心 | 初效过滤器更换 | —— |
| 9 | 中医药大学制剂中心 | 初效过滤器更换 | —— |
|  |  | 中效过滤器更换 |  |

2、维保材料

① 初效、中效、高效过滤器更换清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 新风机组 | 初效过滤器G4 | 592*592*46 | 个 | 48 | 每1个月（24个月24次） |
|  |  |  | 287*592*46 | 个 | 96 |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*592*381 | 个 | 8 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 8 |  |
|  |  |  | 490*490*381 | 个 | 32 |  |
|  | 手术室 循环机组 | 初效过滤器G4 | 592*592*46 | 个 | 72 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 490*592*46 | 个 | 120 |  |
|  |  |  | 287*592*46 | 个 | 64 |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*592*381 | 个 | 32 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 64 |  |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 16 |  |
|  |  |  | 490*490*381 | 个 | 16 |  |
|  | 手术间 | 排风过滤器 | 290*290*95 | 个 | 20 | 每12个月 （24个月2次） |
|  |  | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 个 | 60 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  | 高效过滤器H11 | 475*475*66 | 个 | 29 |  |
| 2 | ICU 新风机组 | 初效过滤器G4 | 592*592*95 | 个 | 48 | 每1个月 （24个月24次） |
|  |  |  | 287*592*95 | 个 | 48 |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*592*600 | 个 | 16 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 287*592*600 | 个 | 16 |  |
|  | ICU 循环机组 | 初效过滤器G4 | 592*592*95 | 个 | 32 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 287*592*95 | 个 | 12 |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*592*600 | 个 | 32 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 287*592*600 | 个 | 12 |  |
|  |  | 高效过滤器H11 | 475*475*66 | 个 | 57 | 每2年 （24个月1次） |
| 3 | 静配中心 | 初效过滤器G4 | 287*592*44 | 个 | 56 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 初效滤网 | 950*220*10 | 个 | 24 |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 287*592*535 | 个 | 56 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 高效过滤器 H11 | 550*550*65 | 个 | 12 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  |  | 610*305*65 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 305*305*65 | 个 | 2 |  |
| 4 | 血液病房 循环机组 | 初效过滤器G4 | 594*490*95 | 个 | 80 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 594*289*95 | 个 | 64 |  |
|  |  | 中效过滤器F8 | 592*490*534 | 个 | 40 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 32 |  |
|  |  | 高效过滤器H14 | 914*610*66 | 个 | 48 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  | 高效过滤器H11 | 475*475*66 | 个 | 27 |  |
| 5 | 门诊六楼PCR实验室 | 初效过滤器G4 | 592*592*46 | 个 | 48 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 初效过滤器G4 | 287*592*46 | 个 | 32 |  |
|  |  | 初效过滤器G4 | 287*287*46 | 个 | 56 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 340*340*54 | 个 | 7 | 每2年 （24个月1次） |
| 6 | 门诊东八楼实验室 | 高效过滤器 | 290*290*50 | 个 | 2 | 每2年 （24个月1次） |
| 7 | 二期负二楼中心实验室 | 初效过滤器G4 | 287*592*46 | 个 | 24 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 中效过滤器F6 | 287*592*350 | 个 | 24 | 每6个月 （24个月4次） |
| 8 | 消毒供应中心 | 初效过滤器G4 | 592*592*46 | 个 | 16 | 每3个月 （24个月8次） |
| 9 | 中医药大学制剂中心 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 个 | 96 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*350 | 个 | 48 | 每6个月 （24个月4次） |

②加湿桶更换清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 加湿桶 | 25KG | 个 | 5 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  |  | 45KG | 个 | 3 |  |
| 2 | ICU |  | 45KG | 个 | 6 | 每1年 （24个月2次） |
| 3 | 血液病房 |  | 25KG | 个 | 16 |  |

（二）钱塘院区

1、维保范围

| 序号 | 维保科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层病理科 | 病理科1套 | 1.净化系统日常维护； 2.净化区域强弱电系统维护； 3.净化区域医气系统维护； 4.净化区域装饰系统维护； 5.净化区域内所有与净化工程相关的配套设施设备。 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 净化机组 2 台 |  |
| 2 | 三层 ICU | ICU 重症病房 1 套 |  |
|  |  | 净化机组 2 台 |  |
| 3 | 四层手术室 | 手术室 13 间 |  |
|  |  | 净化机组 16 台 |  |
| 4 | 五层供应室 | 供应室1套 |  |
|  |  | 机组3台 |  |
| 5 | 二十一层血液科病房 | 血液科病房 13 间 |  |
|  |  | 净化机组 16 台 |  |
| 6 | 5号楼PCR实验室 | PCR实验室4间 |  |
|  |  | 机组2套 |  |
| 7 | 静配中心 | 净化空调机组 |  |

- 维保材料

①初效、中效、高效过滤器更换清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层病理科 新风机组 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 个 | 8 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 592*490*534 | 个 | 8 |  |
| 2 | 三层 ICU 新风机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 96 | 每1个月 （24个月24次） |
|  |  |  | 592*592*95 | 个 | 24 |  |
|  |  |  | 592*287*95 | 个 | 24 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 32 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 592*592*534 | 个 | 8 |  |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 8 |  |
| 3 | 四层手术室 新风机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 96 | 每1个月 （24个月24次） |
|  |  |  | 592*592*95 | 个 | 120 |  |
|  |  |  | 592*287*95 | 个 | 72 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 32 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 592*592*534 | 个 | 40 |  |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 24 |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 个 | 8 | 每12个月 （24个月2次） |
|  |  |  | 592*592*292 | 个 | 16 |  |
|  |  |  | 592*490*292 | 个 | 6 |  |
|  | 四层手术室 循环机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 80 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 592*592*95 | 个 | 48 |  |
|  |  |  | 592*287*95 | 个 | 132 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 40 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 592*592*534 | 个 | 44 |  |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 136 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 19 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  |  | 484*484*220 | 个 | 40 |  |
|  |  |  | 915*580*70 | 个 | 15 |  |
|  |  |  | 915*595*70 | 个 | 45 |  |
|  |  |  | 375*1110*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 375*1310*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 500*1310*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 570*610*70 | 个 | 20 |  |
|  |  |  | 700*1110*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 765*510*70 | 个 | 20 |  |
|  | 四层手术室 室内回风 | 初效过滤器 | 425*335*20 | 个 | 116 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  |  | 525*335*20 | 个 | 60 |  |
|  |  |  | 725*325*20 | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 820*335*20 | 个 | 104 |  |
|  |  |  | 525*525*20 | 个 | 42 |  |
|  |  |  | 1020*335*20 | 个 | 50 |  |
| 4 | 五层供应室 新风机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 24 | 每1个月 （24个月24次） |
|  |  |  | 592*592*95 | 个 | 48 |  |
|  |  |  | 592*287*95 | 个 | 24 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 8 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 592*592*534 | 个 | 16 |  |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 8 |  |
| 5 | 二十一层血液科病房 新风机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 24 | 每1个月 （24个月24次） |
|  |  |  | 592*592*95 | 个 | 96 |  |
|  |  |  | 592*287*95 | 个 | 48 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 8 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  |  | 592*592*534 | 个 | 32 |  |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 16 |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 个 | 2 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  |  | 592*592*292 | 个 | 8 |  |
|  |  |  | 592*287*292 | 个 | 4 |  |
|  | 二十一层血液科病房 循环机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 112 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 592*592*95 | 个 | 40 |  |
|  |  |  | 592*287*95 | 个 | 120 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 592*490*534 | 个 | 72 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 592*592*534 | 个 | 112 |  |
|  |  |  | 592*287*534 | 个 | 116 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 18 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  |  | 484*484*220 | 个 | 40 |  |
|  |  |  | 915*580*70 | 个 | 24 |  |
|  |  |  | 915*595*70 | 个 | 33 |  |
|  |  |  | 375*1110*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 375*1310*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 500*1310*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 570*610*70 | 个 | 20 |  |
|  |  |  | 700*1110*70 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 765*510*70 | 个 | 20 |  |
|  | 二十一层血液科病房 室内回风 | 初效过滤器 | 820*335*20 | 个 | 170 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  |  | 525*335*20 | 个 | 22 |  |
| 8 | 5号楼PCR实验室 | 中效过滤器 | 285*590*150 | 个 | 24 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 侧液槽高效过滤器 | 510*510*90 | 个 | 4 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  |  | 655*655*90 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 344*346*90 | 个 | 4 |  |
| 9 | 静配中心 净化机组 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 32 | 每3个月（24个月8次） |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 48 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 595*595*381 | 个 | 16 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 24 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | 个 | 9 | 每2年 （24个月1次 |
|  |  |  | 630*630*90 | 个 | 4 |  |
|  |  |  | 320*320*90 | 个 | 1 |  |

②加湿桶更换清单

| 序号 | 区域 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 加湿桶 | 8kg | 个 | 4 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  |  | 15kg | 个 | 8 |  |
|  |  |  | 23kg | 个 | 9 |  |
|  |  |  | 45kg | 个 | 1 |  |
| 2 | 血液病房 |  | 8kg | 个 | 11 |  |
|  |  |  | 45kg | 个 | 2 |  |

（三）西溪院区

1、维保范围

| 序号 | 维保科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四楼 手术室 | 手术室7间及其配套净化系统 辅房14台风管机 | 1.净化系统日常维护； 2.净化区域强弱电系统维护； 3.净化区域医气系统维护； 4.净化区域装饰系统维护； 5.净化区域内所有与净化工程相关的配套设施设备。 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 净化空调机组12套及其控制系统 |  |
| 2 | 四楼 ICU | 净化空调机组3套及其控制系统 辅房38台风管机 |  |
|  |  | ICU 重症病房区域设施设备 |  |
| 3 | 五楼 静配中心 | 净化机组3套及其控制系统 | 1.净化系统日常维护； 2.净化机组强电系统维护； 3.净化区域装饰系统维护； 以上范围所涉及的设施设备巡视、维护保养、维修更换以及耗材定期更换等全部工作内容。 |
|  |  | 净化区域风系统（只负责净化空调维保，其余项目不含） |  |
| 4 | 中心供应室 | 净化空调机组4套及其控制系统 |  |
|  |  | 净化区域风系统 |  |

2、维保材料

① 初效、中效、高效过滤器更换清单

| 序号 | 区域 | 过滤器名称 | 规格尺寸 | 数量 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 新风机组 | 初效过滤器 | 板式 G4 287*592*46mm | 120 | 每1个月 （24个月24次） |
|  |  | 初效过滤器 | 板式 G4 490*592*46mm | 24 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381*21 | 40 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381*21 | 16 |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 密褶式 E10 287*592*292mm-2V(M-HV) | 10 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 亚高效过滤器 | 密褶式 E10 490*592*292mm-2V(M-HV) | 2 |  |
|  | 手术室 循环机组 | 初效过滤器 | 板式 G4 287*592*46mm | 96 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 初效过滤器 | 板式 G4 490*592*46mm | 80 |  |
|  |  | 初效过滤器 | 板式 G4 592*592*46mm | 16 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381*21 | 48 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381*21 | 40 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381*21 | 8 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 320*320*90 | 29 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | 12 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 1310*500*70 | 2 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 1310*375*70 | 2 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 765*510*70 | 24 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 570*610*70 | 24 |  |
| 2 | 中心供应室 | 初效过滤器 | 板式 G4 287*592*46mm | 56 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 初效过滤器 | 板式 G4 490*592*46mm | 16 |  |
|  |  | 初效过滤器 | 板式 G4 592*592*46mm | 8 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381*21 | 28 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 490*592*381*21 | 8 |  |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 592*592*381*21 | 4 |  |
|  |  | 亚高效过滤器 | 密褶式 E10 287*592*292mm-2V(M-HV) | 10 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 亚高效过滤器 | 密褶式 E10 287*592*292mm-2V(M-HV) | 2 |  |
| 3 | ICU | 初效过滤器 | 板式 G4 287*592*46mm | 136 | 每3个月 （24个月8次） |
|  |  | 中效过滤器 | 袋式 F8 287*592*381*21 | 68 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | 4 | 每2年 （24个月1次） |
| 4 | 静配 | 初效板式过滤 | 板式 G4 287*592*46mm | 1 | 每3个月（24个月8次） |
|  |  | 初效板式过滤 | 板式 G4 490*592*46mm | 1 |  |
|  |  | 中效带式过滤 | 袋式 490*592*381*5P | 1 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 中效带式过滤 | 袋式 287*592*381*3P | 1 |  |
|  |  | 初效板式过滤 | 板式 295*345*45mm | 2 | 每3个月（24个月8次） |
|  |  | 初效板式过滤 | 板式 G4 595*345*45mm | 2 |  |
|  |  | 中效带式过滤 | 袋式 495*595*534*5P | 2 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 初效板式过滤 | 板式 G4 490*592*46mm | 1 | 每3个月（24个月8次） |
|  |  | 初效板式过滤 | 板式 G4 287*592*46mm | 1 |  |
|  |  | 中效带式过滤 | 袋式490*592*381*5P | 1 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 中效带式过滤 | 袋式287*592*381*3P | 1 |  |
|  |  | 无隔板高效过滤器 | 630*630*90mm | 3 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 4 |  |
|  |  | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 5 |  |
|  |  | 新风滤网 | 390*400*厚15mm | 2 | 每3个月 （24个月8次） |
| 5 | 手术室 | 回风中效过滤器 | 550*300*45 | 54 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 回风中效过滤器 | 945*310*45 | 16 |  |
|  |  | 排风中效过滤器 | 640*350*45 | 2 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 排风中效过滤器 | 350*350*45 | 18 |  |
| 6 | 负压 手术室 | 排风高效过滤器 | 945*300*45 | 8 | 每6个月 （24个月4次） |
|  |  | 排风高效过滤器 | 550*300*45 | 8 |  |
| 7 | ICU | 回风中效过滤器 | 350*300*45 | 8 | 每1年 （24个月2次） |
| 8 | 供应室 | 回风中效过滤器 | 350*300*45 | 4 | 每1年 （24个月2次） |
|  |  | 回风中效过滤器 | 580*300*45 | 8 |  |
|  |  | 回风中效过滤器 | 945*310*45 | 2 |  |
|  |  | 高效过滤器 | 320*320*90 | 2 | 每2年 （24个月1次） |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*90 | 5 |  |

三、维护保养内容

1、净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；

2、强弱电系统（净化区域弱电控制系统：包括DDC控制器、各类传感器、保护装置、执行器、操作面板等）；

3、建筑装饰（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）、各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）；

4、手术室室内的医用设备带、吊塔（湖滨）、器械柜、药品柜、写字板、传递窗、观察窗、洗手盆、盐水挂构、水龙头、电动移门与净化工程相关范围内的工作的日常巡检、维修、维护保养工作。

- 维护保养要求

1、对保养材料更换周期的要求：根据中华人民共和国卫生行业标准《医院空气净化管理规范》 WS/T 368-2012的要求执行。如遇特殊污染需及时更换，按照GB50333、WS/T368-2012要求进行定期检测，当阻力超过设计阻力或空气质量不达标时因缩短更换周期，费用不再增加。

2、湖滨院区，钱塘院区各安排一名技术人员驻点服务（不提供住宿），每日巡检：每日需完成对承包范围内的净化区域巡查工作（内容包括净化系统工作情况，含净化系统运行情况、对洁净室内需维修处理的问题进行统计并落实维修时间等），巡查情况签字确认后存档。手术室需在每日8点前完成巡查工作，其他区域巡查时间与各区负责人沟通确定。对指定净化区域和设备提供日常保养和故障维修，全年365天，24小时内随叫随到。在接到报修通知后20分钟内到达现场维修，直至故障消除、恢复正常运行为止；如驻点维保人员无法单独处理故障，通知后2小时内赶到现场处理情况，直至故障消除、恢复正常运行为止；其他重大故障或需等零件时应向采购人说明原因，并提出维修方案及工期。

3、西溪院区不安排驻点人员服务，每周巡检：对指定净化区域和设备提供日常保养和故障维修，全年365天，24小时内随叫随到。在接到报修通知后适时调配人员到达现场维修保养，如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后2小时内赶到现场处理情况，直至故障消除、恢复正常运行为止；其他重大故障或需等零件时应向采购人说明原因，并提出维修方案及工期。

4、每月对维保净化区及设备房等维护保养区域的设备、管线、控制柜等进行巡检至少一次。

5、应保证净化场所达到原设计的净化指标，服务期内，由于净化指标不达标造成医疗责任事故，供应商须承担相应经济责任和法律责任。每年对净化场所进行一次全面的自测，并将检测报告交相关管理科室审核，还必须由第三方（CMA认证机构）进行全面检测，并得到第三方检测出具的检测合格报告。（每年CMA认证机构检测报告范围：湖滨院区手术室、血液病房、静配中心；钱塘院区手术室、血液病房；西溪院区手术室、静配中心），如因为供应商维护不当，导致检测不合格，则由供应商整改，直至达到标准要求为止。第三方检测费用以及二次检测费用均由供应商承担，包含在报价中。

6、压差要求：

（1）保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间的压差要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。

（2）保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间，应按要求或按保持由内向外的气流方向，在两室之间保持略大于1Pa的正压差。

（3）保证负压病房对相邻洁净区域保持-5Pa的负力。

7、湿度要求：

保证洁净的相对湿度保持在规范要求范围内

8、温度要求：

保证洁净手术部的室内温度保持在22—25℃，洁净辅房的室内温度保持在21—26℃。

9、粒子数要求：

保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的粒子数（静态检测）要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。

10、换气次数要求：

保证洁净手术部及其相关洁净辅助用房的换气次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。

11、新风量及排风量的要求：

保证每间洁净手术部及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。

12、百级洁净手术部截面风速的要求：

保证每间百级洁净手术部的截面风速要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。

13、人员配置要求

（1）在医院所在地常驻维保队伍，其中有一名必须具有净化或暖通相关的高级工程师职称。要求投标人针对本项目区域范围内拟派符合维保要求的服务人员，并制定完善的组织结构形式。

（2）湖滨院区和钱塘院区需派专业人员24小时全年无休驻点服务；常驻医院的专业维护人员有两年以上净化维保服务经验，需提供相关社保证明。

（3）西溪院区在接到报修通知后适时调配人员到达现场维修保养，如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后2小时内赶到现场处理情况。

- 维护保养细则

1、净化空调及排风系统：

（1）净化空调机组电机检查（每两月一次）。

（2）净化空调机组风机轴承检查有无异响、轴承加润滑脂（每两月一次）。

（3）风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带（每两月一次）。

（4）机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器的检查维护（每两月一次）。

（5）初、中效过滤器供应单位的更换情况检查及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换情况检查，风口内侧保洁，风口的检查维修(按技术要求上要求的各级过滤器更换周期进行更换)。

（6）风阀阀体、执行器及控制检查（每两月一次）

（7）加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试（每两月一次）

（8）加湿器的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿工作是否正常检查（每三月一次）

（9）表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通（每两月一次，其中翅片清洗每年一次）

（10）水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护（每两月一次）

（11）高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）

（12）洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查（每年自检并出具书面报告一次）

（13）排风机、换气扇的检查保养，排风中效过滤器的检查更换（每两月一次）

（14）风管、水管路的检修以及保温的检查、修复（每两月一次）

（15）净化空调系统调试（每年一次）

（16）控制系统检查、试动作、接线端子紧固（每两月一次）

2、强电系统：（每两月一次）

（1）配电电源的检查，电源电压、电流、线路检查（每三月一次）

（2）接触器的检查维护（每六月一次）

（3）线路接线端子的紧固（每两月一次）

（4）配电柜的除尘（每三月一次）

（5）控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作（每两月一次）

（6）照明线路、插座回路的检查、灯具及插座的检查和更换（每周巡修，每两月维护）

（7）隔离变压器的检查维护（每两月一次）

3、弱电系统：

（1）DDC控制器的检查维护（每两月一次）

（2）各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器等的维护检查（每两月一次）

（3）控制柜的除尘（每三月一次）

（4）各类弱电线路的检查（每两月一次）

（5）系统检测、调试、保护装置试动作（每年一次）

（6）血液病房（湖滨）呼叫系统的检查维护，包括主机、喇叭、分机及电源和线路等（每两月一次）

（7）血液病房（湖滨）监控系统的检查维护，包括监控主机、显示器、摄像头、电源、线路等（每两月一次）

（8）空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护（每两月一次）

4、洁净室内设备：（每两月一次）

（1）各类门的维修维护

（2）门板的维修

（3）门锁、电插锁、磁力锁的维修维护

（4）门轴、合页、铰链的维修维护

（5）闭门器、密码器的检修更换

（6）自动门的检修：自动门各运动部件保养润滑；自动门控制系统的检查、调试；自动门的机箱内除尘；踢脚开关检查，有无歪斜并处理；检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落；检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理；检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落。

5、手术室内设备带的维修维护

（1）设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理

（2）设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）

6、手术室区域医用气体

（1）供气系统以及终端压力检查是否正常

（2）气体管道、阀门是否有漏气检查及处理

（3）气体终端有无松动、堵塞等检查及处理

7、洗手池的检修维护

（1）检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常

（2）检查水龙头、金属软管有无漏水

（3）整体绝缘检查

（4）洗手池热水器的检查、绝缘检测

（5）洗手池的自控系统检测，线路端子紧固

8、其他物项检查维修

（1）器械柜、药品柜、写字台、储物柜、锁具的维修

（2）传递窗、观察窗的维修，互锁机构的检修

（3）盐水导轮、轨道的检修

9、洁净室的建筑装饰

（1）顶板、墙面、地板的维修；

- 服务质量考核

1、供应商每次巡检完成后须向采购人提供巡检报告单，定期检查保养后提供相应检查报告，提交采购人存档备案。如不出具相关巡检、维护保养报告，采购人有权从维保款项中扣除人民币800元/次;

2、出现故障后采购人电话通知供应商后，供应商如未按合同规定时间内到场维修， 采购人有权从供应商维保款项中扣除人民币500元/次。

- 其他维修说明

1、供应商应免费提供系统的技术支持，包括相应操作手册、维护手册、服务指南等。

2、供应商应派专业技术人员在现场对采购人现场管理人员进行免费培训或指导。

3、供应商未能在维保过程中发现空调设施的隐患，导致采购人造成损失或受到卫生、行政等执法部门处罚的，由供应商无条件承担全部的赔偿责任。

4、供应商未尽到本合同中约定的维修保养义务，致使采购人蒙受损失的，供应商应承担全部赔偿责任。

5、在维护施工过程中因供应商原因造成的人身安全事故由供应商负责。

6、在施工过程中由于供应商的原因造成采购人的损失由供应商负责。

7、供应商必须做到文明服务，在维护保养、检查维修时尽可能不影响院区的正常工作。

- 其他要求

1、采购文件中所列明的工作内容如与现行技术标准、规范有矛盾时，在满足现行技术标准、规范的基础上，以要求高的为准。供应商满足较高的技术标准，并承担所有责任和风险以及所有费用。

2、与完成本项目有关的安全保障、安全措施、责任风险等均由供应商负责，所需全部费用包含在报价中。

3、合同执行期间，供应商在服务过程中，如发现服务范围内的设备、设施零部件损坏或需要更换的，供应商应主动及时更换所有已经损坏的或需要更换的零部件，保证设备正常运行及设施正常使用，相关费用包含在投标总价中，不单独计取。

4、服务期内采购方如有以上清单外相关设备维修保养，供应商须提供报价经采购方审批同意后进行，费用按审计另行结算（不纳入本次年度维保服务费）。