浙江省中医院三院区中央空调末端清洗消毒服务项目采购需求

#### 一、项目概况

- 1.本项目为浙江省中医院三院区中央空调末端清洗消毒服务，包含各院区所有区域的分体空调、VRV空调、中央空调终端设备，具体涵盖风机盘管、出风口、回风口、滤网、冷凝水盘、新风管道等终端组件的清洗、消毒及日常巡检维护（具体见清单）。

2.服务期：24个月

3.项目预算金额：259万元

4.服务地点：湖滨院区（上城区邮电路54号）、钱塘院区（钱塘区9号大街9号）、西溪院区（余杭区高教路1号）。

#### 二、服务内容及要求

#### （一）服务范围及清单

1、湖滨院区

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 1602 | 根据相关要求完成清洗消毒工作 |
| 2 | 新风机组 | 台 | 51 |  |
| 3 | 中央空调风管 | 平方 | 18753 |  |
| 4 | 分体空调 | 台 | 250 |  |
| 5 | VRV空调室内 | 台 | 323 |  |
| 6 | VRV室外机 | 台 | 52 |  |
| 7 | 排风扇清洗 | 台 | 598 |  |
| 8 | 营养食堂（老食堂）油烟系统 | 项 | 1 |  |
| 9 | 员工食堂（新食堂）油烟系统 | 项 | 1 |  |
| 中医药大学16号楼制剂中心、20号楼中心实验室、血研所、骨研所 |  |  |  |  |
| 1 | 分体空调翅片清洗消毒 | 台 | 75 | 根据相关要求完成清洗消毒工作 |
| 2 | VRV空调室内机滤网清洗消毒 | 台 | 11 |  |
| 3 | VRV室外机清洗 | 台 | 2 |  |

- 2、钱塘院区

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 2444 | 根据相关要求完成清洗消毒工作 |
| 2 | 新风机组 | 台 | 95 |  |
| 3 | 中央空调风管 | 平方 | 10540 |  |
| 4 | 分体空调 | 台 | 160 |  |
| 5 | VRV空调室内机 | 台 | 386 |  |
| 6 | VRV室外机 | 台 | 38 |  |
| 7 | 员工食堂（新食堂）油烟系统 | 项 | 1 |  |

- 3、西溪院区

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 860 | 根据相关要求完成清洗消毒工作 |
| 2 | 新风机组 | 台 | 40 |  |
| 3 | 中央空调风管 | 平方 | 13500 |  |
| 4 | VRV空调室内+分体空调 | 台 | 183 |  |
| 5 | VRV室外机+分体空调+热泵 | 台 | 82 |  |
| 6 | 员工食堂（新食堂）油烟系统 | 项 | 1 |  |

#### （二）清洗消毒质量标准规范

投标人提供的中央空调终端清洗消毒服务需严格遵循国家及行业相关规范标准，包含但不限于以下内容：

·《中华人民共和国安全生产法》

·《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS 10005-2023

·《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023

·《医院中央空调系统运行管理》WS 488-2016

·《医院感染管理办法》

#### （三）总体服务内容及要求

- 1.全院分体空调、VRV空调、中央空调终端设备清洗消毒及维修服务，包含定期清洗、深度消毒、故障排查维修、应急保障、技术培训等。投标人需建立设备电子档案，记录各区域中央空调清洗消毒记录、故障历史、耗材更换情况等信息，供采购人随时查询。

- 2.投标人需按质、按量、按时完成清洗消毒及维保服务，故障报修后响应时限：关键科室≤1 小时到场，普通科室≤2 小时到场，一般故障≤4 小时处理完毕，复杂故障≤24 小时处理完毕，特殊情况需书面说明并提供临时通风保障方案，确保不影响临床诊疗及办公环境。原则上不得出现服务遗漏或未达标准情况，未达标项需免费重新服务。

- 3.清洗消毒及维保过程中需更换备件 / 耗材的，投标人应使用符合国标、行业标准及医院感染控制要求的合格产品，需提供产品合格证、消毒产品卫生安全评价报告等证明文件，更换前需经采购人确认。因投标人产品质量问题或操作不当导致设备损坏、室内空气质量不达标或引发院感隐患的，采购人有权要求更换设备、重新消毒或照价赔偿；造成不良后果的，按实际损失追责。

- 4.若投标人未按约定周期完成清洗消毒，或故障处理超时影响临床使用 / 办公的，采购人将按每天 1000 元人民币处罚，超过 10 天未整改的，有权终止合同。

- 5.科学组建项目团队，至少配备5 名专职技术人员驻点医院（湖滨院区3名、钱塘院区2名、西溪院区按清洗、消毒计划联系供应商进行），负责日常巡检、故障对接及服务协调，所有工作人员统一着装、佩戴胸卡，仪容仪表整洁，自觉接受采购人的日常考核与管理。

- 6.驻点及作业人员需熟悉医院三院区中央空调终端布局、科室分布及院感管理要求，文明作业、认真负责，严格遵守医院安全管理、感染控制、消防安全等相关制度，执行岗位责任制。若出现违法乱纪或违反医院规章制度的行为，采购人有权罚款 1000 元并要求更换人员，情节严重的终止合同。

- 7.所有作业人员上岗前需接受专业岗前培训，内容包含中央空调终端清洗消毒技术、医院感染控制要求、安全操作规范、个人防护技能等，考核合格后方可上岗；后期需按医院要求参加院感相关继续教育及培训。

- 8.作业过程需遵循 “标准预防” 及安全生产、院感防控原则，进入手术室、ICU、感染科等污染 / 特殊区域作业时，穿戴相应防护用品（防护服、帽、医用外科口罩、手套、鞋套等），作业后按规范做好手卫生及作业工具、周边环境的清洁消毒。高空作业、动火作业等特殊作业需提前向医院办理审批手续，落实安全防护措施，杜绝安全事故。

- 9.投标人需组织新上岗人员完成健康体检，从业人员每年进行一次定期健康体检，患有传染性疾病、呼吸道疾病、器质性疾病及其他不适宜从事清洗消毒作业的人员，患病期间不得参与医院中央空调终端的作业工作。

- 10.投标人自行配置足够的专业清洗消毒工具、检测设备、应急耗材及个人防护用品，所有设备及耗材需符合医院院感要求，且定期校准、维护，确保性能完好。

- 11.投标人需按月度、季度、年度统计服务工作量（含巡检次数、清洗消毒区域 / 台数、故障处理次数、耗材更换情况、检测结果等），报采购人监管部门；每季度上报耗材采购凭证、检测报告、消毒产品合格证明等资料，年终将所有资料装订成册备查。

- 12.清洗消毒作业场地及操作需符合环保、安全、卫生、院感等部门相关要求，妥善处理清洗产生的废滤网、废消毒剂、积尘污水等废弃物，其中医疗区域产生的废弃物按医院医疗废物管理要求处理，避免环境污染及院感隐患。

- 13.投标人需制定完善的清洗消毒服务流程、应急预案（如设备故障、滤网堵塞、霉菌滋生、突发院感等情况），并每半年组织一次应急演练，确保突发情况下能快速响应、规范处置。

#### （四）清洗消毒技术规范要求

- 1.清洗消毒作业场地、设备及操作流程需符合医院中央空调系统运行管理、安全生产及感染控制要求，具体参照《医院感染管理办法》《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。

- 2.按区域风险等级、使用场景分类开展服务，发热门诊、ICU、血透中心、内镜中心等关键科室实行专项清洗消毒服务，优先保障其空调终端的清洁度及运行稳定性；不同风险区域的清洗消毒工具需分开存放、单独使用，避免交叉污染。

- 3.明确岗位职责及标准化操作规程，按 “清洗 - 消毒 - 检测 - 记录 - 归档” 的流程严格把控服务质量。

- 4.应急耗材（如滤网、消毒剂、密封胶等）需单独存放，做好标识管理，确保耗材完好可用。

- 5.遇停水、停电、极端天气等外部因素影响服务工作的，投标人需启动应急方案，保障关键科室的通风及空调终端基本功能，必要时协调外部资源完成服务，确保不影响临床诊疗。

- 6.因不可抗力因素导致无法完成服务任务的，双方协商解决，但投标人需优先保障医疗抢救、关键科室所需的空调终端清洁及运行。

- 7.若未按约定时间完成清洗消毒或服务质量不达标，采购人有权责令限期整改，逾期未整改的，采购人可单方终止合同，投标人需承担相应的法律责任及经济损失。

- 8.具体清洗消毒技术要求

- 8.1 风机盘管清洗消毒

- ·风机盘管面板、滤网、风口叶片，采用高压水射流 + 专用除垢剂对盘管换热面、冷凝水盘进行彻底清洗，去除积尘、油污、水垢；冷凝水盘需做防霉菌处理，加注专用防霉剂。

- ·采用医用级高效消毒剂对风机盘管内部风道、电机风轮、冷凝水盘、拆卸组件进行全方位消毒，消毒剂需符合医院院感要求，且消毒后无残留、无异味，对人体无害。

- ·清洗消毒完成后检查风机盘管运行状态，确保风量、制冷 / 制热正常，运行无异常噪音。

- ·8.2 出风口、回风口清洗消毒

- ·出风口、回风口装饰面板，对面板、叶片进行人工擦拭 + 消毒剂浸泡消毒，去除表面积尘、污渍、霉菌。

- ·对回风口内部风道进行负压吸尘，清除深层积尘；采用雾化消毒机对出风口、回风口风道进行雾化消毒，确保消毒无死角。

- ·清洗消毒后确保面板密封良好，无松动、漏风情况。

- ·8.3 滤网更换及维护

- ·滤网达到使用期限或破损、堵塞无法清洗复用的，及时更换同规格、同标准的新滤网，滤网需符合空气净化要求，关键科室需使用高效低阻医用滤网。

- ·可复用滤网需经清洗、消毒、烘干后重新安装，复用次数不得超过产品规定限值，且每次复用均需记录。

- ·8.4 日常巡检及维护

- ·对全院中央空调终端进行定期全面巡检，检查出风口 / 回风口清洁度、风机盘管运行状态、冷凝水盘排水情况、滤网堵塞情况等，发现问题及时处理并记录。

- ·每年对院区中央空调终端的出风口空气进行一次采样抽测（采样点位不少于3个），委托具备 CMA 资质的第三方检测机构完成，检测指标包含细菌总数、真菌总数等，确保符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求。

- ·8.5 配合医院管理部门按等级医院检查、院感专项检查等要求做好各项服务工作，提供完整的清洗消毒记录、检测报告等资料，确保达到检查规定的质量标准。

#### （五）验收标准及考核要求

#### 1. 中央空调终端清洗消毒质量验收标准

| 序号 | 设备 / 组件类别 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 运行平稳，无异常噪音、漏风情况；内部无积尘、油污、霉菌，冷凝水盘无积水、水垢，防霉处理到位 |
| 2 | 出风口 / 回风口 | 外观整洁，无积尘、污渍、霉菌；面板安装牢固、密封良好；出风口风质清新，无异味 |
| 3 | 滤网 | 安装贴合，无破损、堵塞；可复用滤网清洁无污渍 |
| 4 | 室内空气质量 | 细菌总数、真菌总数等指标符合 GB 37488-2019 要求 |
| 5 | 整体运行 | 空调终端制冷 / 制热、出风功能正常，与中央空调主机联动顺畅 |

#### 2. 服务验收要求

| 序号 | 服务类型 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期清洗消毒 | 按约定周期及频次完成各区域清洗消毒，记录详实（含区域、台数、清洗消毒内容、作业人员、时间等）；清洗消毒后现场验收合格 |
| 2 | 故障处理 | 响应及时，处理方案合理；故障一次性修复率≥95%，处理后设备 72 小时内无二次故障；处理记录完整，科室签字确认 |
| 3 | 应急保障 | 突发情况按规定时限到场处置，临时保障方案有效，未影响临床诊疗及办公环境；应急处置记录完整 |
| 4 | 检测报告 | 关键科室每半年第三方检测报告合格，所有检测指标符合国家规范；检测报告及时上报采购人备案 |

#### 3. 中央空调终端清洗消毒服务考核表

考核频次：1 次 / 月

考核人员：__________

得分：__________

| 考核内容 | 质量标准 | 评价方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场管理情况（40 分） | 1）规定工作时间内驻点人员在岗 | 现场查看 | 15 |
|  | 2）作业人员统一着装、佩戴胸卡，仪容仪表整洁 | 现场查看 | 10 |
|  | 3）及时整改医院反馈的质量、院感及安全问题 | 现场查看、查阅整改记录 | 15 |
| 服务执行情况（20 分） | 1）按约定周期、频次完成清洗消毒 | 现场查看、查阅服务记录 | 10 |
|  | 2）服务记录、检测报告、耗材证明等资料完整、准确 | 查阅资料 | 10 |
| 故障处理情况（20 分） | 1）按规定时限响应故障报修及各类服务需求 | 现场查看、询问科室对接人 | 10 |
|  | 2）故障处理质量达标，无二次故障，科室满意度良好 | 现场查看、跟踪回访 | 10 |
| 安全与院感管理情况 （20 分） | 1）作业符合安全、院感规范，无安全事故、院感隐患 | 现场查看、查阅记录 | 10 |
|  | 2）无有效投诉（科室或医院管理部门投诉） | 现场查看、询问 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

#### 三、商务条款

#### （一）履约保证金

本项目不设履约保证金。

#### （二）预付款

本项目为持续性服务项目，不设预付款。

#### （三）结算方式

服务费按季度结算，供应商提交清洗消毒记录、发票等有效票据后，经采购人完成考核，根据考核结果支付费用。费用支付与考评结果直接挂钩：季度考核 85 分及以上，按实际服务费全额支付；85 分以下每少 1 分，扣当季 1% 服务费，最多扣减当季 5% 服务费；季度考核低于 75 分，除按上述规则扣罚服务费外，采购人予以书面警告；全年累计三次书面警告，采购人有权终止合同并追究投标人的违约责任。

#### 四、供应商资质条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被 “信用中国” 网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.提供近三年同类项目业绩不少于 3 个，证明材料需体现：服务期 12 个月及以上，服务对象为医院类单位，服务内容包含中央空调终端清洗消毒及维保；

4.具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含中央空调清洗消毒相关服务；

5.配备项目负责人 1 名，需具备 5 年以上医院中央空调终端清洗消毒 / 维保项目管理经验，提供相关业绩证明材料及投标人近 6 个月为其缴纳的社保证明；

6.作业技术人员需持有相关专业资格证书，提供人员名单、证书扫描件及投标人近 6 个月为其缴纳的社保证明；

7.具备充足的专业清洗消毒设备、检测设备及应急耗材储备能力，提供设备清单（含设备型号、数量、校准情况）、检测设备 CMA 校准证书、应急耗材清单等证明材料；

8.所使用的消毒产品需具备有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，提供相关证明材料。

#### 附表 — 各院区报价清单

- 湖滨院区

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 次数 | 频次 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、VRV空调清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖滨院区VRV空调室内机滤网清洗、消毒 | 台 | 323 | 48 | 半个月一次 |  |  |
| 2 | 湖滨院区VRV室内机空调翅片、积水盘清洗、消毒 | 台 | 323 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 3 | 湖滨院区VRV室外机清洗 | 台 | 52 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 二、风机盘管清洗消毒，进出风口及滤网清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖滨院区风机盘管进出风口及滤网清洗、消毒 | 台 | 1602 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 湖滨院区风机盘管翅片清洗、消毒 | 台 | 1602 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 三、新风机组清洗消毒，滤网清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖滨院区新风机组滤网清洗、消毒 | 台 | 51 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 湖滨院区新风机翅片清洗、消毒 | 台 | 51 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 四、风管清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖滨院区中央空调风管清洗、消毒 | 平方 | 18753 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 五、分体空调清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖滨院区分体空调翅片清洗、消毒 | 台 | 250 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 2 | 湖滨院区分体空调滤网清洗、消毒 | 台 | 250 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 3 | 湖滨院区分体空调室外机清洗 | 台 | 250 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 六、湖滨院区排风扇清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风扇清洗 | 台 | 598 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 七、湖滨院区营养食堂（老食堂）油烟系统设备清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气烟罩清洗（25米） | 项 | 1 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 横烟道管清洗（50米） | 项 | 1 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 3 | 风机清洗（1台） | 项 | 1 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 4 | 净化器清洗（1台） | 项 | 1 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 5 | 风机、净化器箱体涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 6 | 风机轴承机械加油 | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 八、湖滨院区员工食堂（新食堂）油烟系统设备清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气烟罩清洗（25米） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 2 | 横烟道管清洗（60米） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 3 | 风机清洗（1台） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 4 | 净化器清洗（1台） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 5 | 室外风机、净化器箱体涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 6 | 风机轴承机械加油 | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 9、中医药大学16号楼制剂中心、20号楼中心实验室、血研所、骨研所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分体空调翅片清洗消毒 | 台 | 75 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 2 | 分体空调滤网清洗消毒 | 台 | 75 | 8 | 一个季度一次 |  |  |
| 3 | 分体空调室外机清洗消毒 | 台 | 75 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 4 | VRV空调室内机滤网清洗消毒 | 台 | 11 | 8 | 一个季度一次 |  |  |
| 5 | VRV室内机空调翅片（风管机） | 台 | 11 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 6 | VRV室外机清洗 | 台 | 2 | 4 | 一年二次 |  |  |

- 钱塘院区

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 次数 | 频次 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、VRV空调清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘院区VRV空调室内机滤网清洗、消毒 | 台 | 386 | 48 | 半个月一次 |  |  |
| 2 | 钱塘院区VRV室内机空调翅片、积水盘清洗、消毒 | 台 | 386 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 3 | 钱塘院区VRV空调室外机清洗 | 台 | 38 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 二、风机盘管清洗消毒，进出风口及滤网清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘院区风机盘管进出风口及滤网清洗、消毒 | 台 | 2444 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 钱塘院区风机盘管翅片清洗、消毒 | 台 | 2444 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 三、新风机组清洗消毒，滤网清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘院区新风机组滤网清洗、消毒 | 台 | 95 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 钱塘院区新风机翅片清洗、消毒 | 台 | 95 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 四、风管清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘院区中央空调风管清洗、消毒 | 平方 | 10540 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 五、分体空调清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘院区分体空调翅片清洗、消毒 | 台 | 160 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 2 | 钱塘院区分体空调滤网清洗、消毒 | 台 | 160 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 3 | 钱塘院区分体空调室外机清洗 | 台 | 160 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 六、钱塘院区食堂油烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气烟罩清洗（40米） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 2 | 横烟道管清洗（70米） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 3 | 风机清洗（1台） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 4 | 净化器清洗（2台） | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |
| 5 | 室外风机、净化器箱体涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 6 | 风机轴承机械加油 | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |

- 西溪院区

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 次数 | 频次 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、VRV空调清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西溪院区VRV空调室内机+分体机空调室内机滤网清洗、消毒 | 台 | 183 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 西溪院区VRV室内机+分体机空调室内机翅片、积水盘清洗、消毒 | 台 | 183 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 3 | 西溪院区VRV+分体机空调+风冷热泵室外机清洗 | 台 | 82 | 4 | 一年二次 |  |  |
| 二、风机盘管清洗消毒，进出风口及滤网清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西溪院区风机盘管进出风口及滤网清洗、消毒 | 台 | 860 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 西溪院区风机盘管翅片清洗、消毒 | 台 | 860 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 三、新风机组清洗消毒，滤网清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西溪院区新风机组滤网清洗、消毒 | 台 | 40 | 24 | 一个月一次 |  |  |
| 2 | 西溪院区新风机翅片清洗、消毒 | 台 | 40 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 四、风管清洗消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西溪院区中央空调风管清洗、消毒 | 平方 | 13500 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 五、西溪院区食堂油烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排气烟罩清洗（33米） | 项 | 1 | 8 | 三个月一次 |  |  |
| 2 | 横烟道管清洗（40米） | 项 | 1 | 8 | 三个月一次 |  |  |
| 3 | 风机清洗（1台） | 项 | 1 | 8 | 三个月一次 |  |  |
| 4 | 净化器清洗（1台） | 项 | 1 | 8 | 三个月一次 |  |  |
| 5 | 室外风机、净化器箱体涂刷防锈漆 | 项 | 1 | 2 | 一年一次 |  |  |
| 6 | 风机轴承机械加油 | 项 | 1 | 12 | 二个月一次 |  |  |

- 费用包含三院区分体空调、VRV空调、中央空调终端设备清洗消毒及检测等产生的所有费用。服务内容如在实际实施过程中被删减或未实施的根据合同单价扣除相应的费用，若因甲方改造新增空调终端≤50台（包括分体空调、VRV空调）费用不再增加，＞50台超出部分按照合同单价结算相应费用（医院新开院区费用按照合同清单内单价及实际清洗数量签订补充协议后支付费用）；维修配件费用经审计审核后支付，维修人工费用包含在本项目内（更换材料质保6个月）。