浙江省中医院三院区UPS、精密空调维护保养服务及三组蓄电池电池更换项目采购需求

- 一、项目概况

- 1、本项目为浙江省中医院三院区UPS 不间断电源系统、精密空调系统及所属配套设施设备维护保养服务（涵盖 UPS 主机、蓄电池组、精密空调室内外机、温湿度监控系统等设备）及三组蓄电池更换。

- 2、服务期：24 个月

- 3、项目预算金额：92 万元

- 4、服务地点：湖滨院区（上城区邮电路 54 号）、钱塘院区（钱塘区 9 号大街 9 号）、西溪院区（余杭区高教路 1 号）。

- 二、维保服务内容及要求

- （一）服务范围

- 服务范围包括以下 UPS、精密空调及相关设施设备的维护保养工作。

- 1、UPS 系统及附属设备（具体间报价清单）

| - 项目名称 | - 功率等级 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三院区UPS电池 维保服务 | 小功率(＜10KVA) | 69 | 套 |
|  | 中功率(10-100KVA) | 23 | 套 |
|  | 大功率(＞100KVA） | 8 | 套 |

- 2、精密空调及附属设备（具体间报价清单）

| - 项目名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三院区精密空调 维保服务 | 艾特网能 | CS007HA0P00-IT | 1 | 台 |
|  | 依米康 | SCA502DES | 3 | 台 |
|  | KERBEROS | / | 1 | 台 |
|  | 艾特网能 | CS007HA0P00-IT | 1 | 台 |
|  | 依米康 | SCA401DES | 3 | 台 |
|  | 伊顿 | SAC1DA40 | 4 | 台 |
|  | 维谛 | P1030UA | 2 | 台 |

（二）维保质量标准规范

- 投标人提供的维保服务需严格遵循相关规范，包含但不限于以下标准及规范：

- ●《中华人民共和国安全生产法》

- ●《中华人民共和国特种设备安全法》

- ●GB 50174《数据中心设计规范》

- ●YD/T 2165《通信用不间断电源（UPS）维护规范》

- ●GB/T 19413《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》

- ●GB 50016《建筑设计防火规范》

（三）总体服务内容及要求

- 1、全院 UPS、精密空调设备维保服务，设备范围包括 UPS 主机、蓄电池组、UPS配电监控系统、精密空调室内外机、制冷 / 加湿 / 除湿系统、温湿度报警系统等。维保服务包括定期巡检保养、故障维修、备件更换、应急保障、档案管理、技术培训及设备运行状态评估等。投标人需建立设备电子档案，记录设备型号、安装时间、维保记录、故障历史等信息，供采购人随时查询。

- 2、投标人应保证按质、按量、按时完成维保服务。定期保养严格按约定周期执行，故障报修后响应时限≤1 小时到场，一般故障≤4 小时修复，复杂故障≤24 小时修复，特殊情况需书面说明并提供临时替代方案，不影响临床使用。原则上不得出现维保遗漏或未达标准情况，未达标项需免费重新维保。

- 3、维保过程中需更换备件的，投标人应使用符合国标及设备原厂标准的合格备件，需提供备件合格证，更换前需经采购人确认。因投标人备件质量问题或维保操作不当导致设备损坏的，采购人有权要求更换设备或照价赔偿；造成设备故障延误临床使用的，按实际损失追责。

- 4、若投标人未按约定周期完成定期维保，或故障维修超时影响临床使用，采购人将按每天 1000 元人民币处罚，超过 10 天未整改的，有权终止合同。

- 5、科学组建项目团队，配备专职维保技术人员；维保人员上岗前需接受专业岗前培训，熟悉 UPS、精密空调设备原理、维保技术、安全操作规范及感染控制要求，考核合格后方可上岗。

- 6、维保作业需遵循 “标准预防” 及安全生产原则，进入污染区域作业时穿戴相应防护用品，作业后按规范做好手卫生及设备、环境清洁消毒。高压、动火等特殊作业需提前办理审批手续，落实安全防护措施。

- 7、投标人需组织新上岗人员健康体检，从业人员每年进行一次定期健康体检，患有传染性疾病、器质性疾病及其他不适宜从事维保作业的人员，患病期间不得参与直接接触设备的工作。

- 8、投标人需按月度、季度、年度统计维保工作量（含巡检次数、保养设备台数、故障维修次数、备件更换情况等），报采购人监管部门，年终装订成册。每季度上报备件采购凭证、检测报告等资料，便于备查。

- 9、维保作业场地及操作需符合环保、安全、卫生等部门相关要求，妥善处理废旧电池、废冷媒、废旧备件等废弃物，避免环境污染。

- 10、投标人需制定完善的维保流程、应急预案（如 UPS 断电、空调制冷失效、冷媒泄漏等突发情况），并定期组织演练，确保突发情况下能快速响应处置。

（四）维保技术规范要求

- 1、维保设施、设备及工作场所需符合数据中心、医院设备安全管理规范、安全生产及感染控制要求。

- 2、按设备类型、使用场景分类开展维保工作，机房、手术室、ICU 等关键科室设备实行专项维保，优先保障其运行稳定性，不同系统设备的维保工具、备件需分开存放使用，避免交叉污染。

- 3、明确岗位职责及操作规程，按 “巡检 - 诊断 - 维保 - 检测 - 记录 - 归档” 流程严格把关，确保维保质量。

- 4、应急备件需单独存放，做好标识管理，确保备件完好可用，关键设备备件储备率≥90%。

- 5、遇停水、停电等外部因素影响维保工作的，投标人需启动应急方案，保障关键科室设备基本运行，必要时协调外部资源完成维保。

- 6、不可抗拒因素导致无法完成维保任务的，双方协商解决，但投标人需优先保障医疗抢救、核心机房所需设备的正常运行。

- 7、若未按约定时间完成维保或维保质量不达标，采购人有权责令限期整改，逾期未整改的，单方终止合同，投标人承担法律责任及经济损失。

- 8、具体维保技术要求

- 8.1 UPS 系统维护和保养

- ●每月一次定期检查 UPS 主机运行状态、逆变 / 整流模块、风扇、电容，测试旁路切换功能，清洁设备内部灰尘等；

- ●每季度一次检测蓄电池组电压、内阻、温度，检查电池连接线、接线端子，清理电池极柱氧化物等；

- ●每年一次完成 UPS 负载测试、续航时间测试，校准监控系统，更换老化易损件等；

- ●做好 UPS 附属防雷、配电组件的巡检，确保接地、防雷功能有效；

- ●机房内 UPS 设备和环境保持清洁状态。

- 8.2 精密空调维护和保养

- ●每月一次定期清洁空调滤网、蒸发器、冷凝器，检查压缩机运行状态、冷媒压力，测试加湿、除湿、通风功能；

- ●每季度一次校准温湿度传感器，检查空调排水系统、风机轴承，紧固电气接线；

- ●每年一次更换加湿罐、冷媒补充，检测空调制冷效率，清理室外机散热片；

- ●检查空调报警系统，确保温湿度异常、高压 / 低压故障时及时报警；

- ●各空调机房应保持清洁，环境卫生需达到医院检查标准。

- 8.3 配套监控系统

- ●接到维修电话后立即响应，保证 UPS、空调监控系统的安全运行。

- 8.4 配合医院管理部门按等级医院检查要求做好各项维保工作，并达到规定的质量标准。每年进行一次 UPS 供电质量、精密空调温湿度精度检测，参考依据 GB 50174《数据中心设计规范》。

（五）验收标准及考核要求

1. 设备维保质量验收标准

| 序号 | 设备 / 系统类别 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - UPS 系统 | - 设备运行稳定，无异常噪音、过热；逆变 / 旁路切换正常，蓄电池续航达标；配电无短路、漏电，报警系统灵敏准确 |
| - 2 | - 精密空调系统 | - 压缩机运行平稳，温湿度控制精准；制冷 / 加湿 / 除湿功能正常，无冷媒泄漏；滤网清洁，排水通畅，报警系统无误报、漏报 |
| - 3 | - 监控报警系统 | - 供电、温湿度异常时及时报警，声音清晰、指示灯正常；阈值校准准确，数据传输稳定 |
| - 4 | - 其他配套设备 | - 运行参数符合设备说明书及临床使用要求；部件完整无破损，连接牢固；操作便捷，功能正常 |

2. 服务验收要求

| 序号 | 服务类型 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备巡检 | - 每月按规定完成巡检，记录完整、准确；隐患及时上报并处理 |
| - 2 | - 定期维护 | - 按约定周期完成保养，保养记录详实，包含设备状态、维护内容、更换备件等信息；设备运行性能达标 |
| - 3 | - 故障维修 | - 响应及时，维修方案合理；故障一次性修复率≥98%，维修后设备无二次故障（72 小时内）；维修记录完整 |
| - 4 | - 应急保障 | - 突发故障时按规定时限到场处置，临时替代方案有效，未影响临床诊疗、机房运行工作 |

3. UPS、精密空调维保服务考核表

| 考核频次： 1次 / 季 | 考核人员： | 得分： |
| --- | --- | --- |
| 考核内容 | 质量标准 | 评价方法 |
| 现场管理情况 （20 分） | 1）工作人员统一着装、佩戴胸卡，仪容仪表整洁（10 分） | 现场查看 |
|  | 2）及时整改医院反馈的质量问题（10分） | 现场查看 |
| 维保执行情况 （30 分） | 1）按约定周期完成巡检、保养（10 分） | 现场查看、查阅记录 |
|  | 2）维保记录完整、准确（10 分） | 查阅记录 |
|  | 3）备件更换符合标准，提供合格证明（10 分） | 现场查看、查阅资料 |
| 故障处理情况 （40 分） | 1）按规定时限响应故障报修（20 分） | 现场查看、询问 |
|  | 2）故障维修质量达标，无二次故障（20 分） | 现场查看、跟踪回访 |
| 安全与投诉情况 （10 分） | 1）作业符合安全规范，无安全事故（5 分） | 现场查看、查阅记录 |
|  | 2）无有效投诉（5 分） | 现场查看、询问 |

三、蓄电池组更换要求

（一）更换清单如下：

| 序号 | 名称 | 备注 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖滨院区后勤部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀控式铅酸免维护电池 | 1.单体电池容量：12V100AH；详见招标技术要求 | 节 | 64 |  |
| 钱塘院区后勤部 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀控式铅酸免维护电池 | 1.单体电池容量：12V100AH；详见招标技术要求 | 节 | 16 |  |
| 西溪院区后勤 |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀控式铅酸免维护电池 | 1.单体电池容量：12V100AH；详见招标技术要求 | 节 | 160 |  |

（二）总体要求

- 1、达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足甲方业务需求。

- 2、质保期（即免费保修期）：5年，乙方提供5年7*24小时原制造商质保：自验收合格交付使用之日起计算。

- 3、乙方保证本合同中所供应的UPS电池是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供UPS电池与合同清单不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 4、在质保期内，乙方应对UPS电池出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

- 5、UPS电池质量保证期内发现质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

- 4、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

- 5、如乙方提供的UPS电池不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

- 6、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分UPS电池应负的产品质量责任

- 7、接到甲方通知后6个小时内到达现场进行免费维修

- 8、提供UPS电池使用和维护技术方面的信息和技术资料。

（三）技术要求

- 1、单节蓄电池电压等级：12V100AH净重≥30KG,不接受OEM/ODM产品。

- 2、蓄电池设计浮充运行寿命不低于12年(环境温度为 25C时)，到货的蓄电池为出厂3个月内的近期产品（自安装验收后质保5年）。

- 3、蓄电池生产企业达到中华人民共和国工业和信息化部颁布的《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》的要求，须提供蓄电池制造商在国家工信部网站上的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单的公告截图。

- 4、蓄电池生产企业达到中华人民共和国工业和信息化部颁布的国家级绿色工厂。（提供证明文件）

- 5、蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

- 6、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

- 7、蓄电池组容量按YD/T 799-2024标准规定的方法测试：10H率放电以1.0I10放电至终止电压1.80V/单体，其放电容量应≥C10，且放电容量应≥（320.0）；3H率放电以2.5I10放电至终止电压1.80V/单体，其放电容量应≥0.75C10，且放电容量应≥（280.0）；1H率放电以5.5I10放电至终止电压1.75V/单体，其放电容量应≥0.55C10，且放电容量应≥（245.0）。

- 8、蓄电池静置28天后，其容量保存率应≥99.3%。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 9、蓄电池的密封反应效率应≥99.2%。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 10、气体析出：在20°C及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤0.01mL,在20°C及单体蓄电池电压为2.4V充电条件下Ge≤0.37mL.（须提供泰尔证书以及报告证明材料）。

- 11、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在10-15kPa范围内，开阀压力应在15-20kPa范围。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）。

- 12、蓄电池需具有较强的耐过充电能力，完全充电后的电池以0.3I10连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。

- 13、端电压均衡性：同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过12mV；进入浮充状态24H后端电压不应超过19mV；蓄电池放电后端电压不应超过85mV。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）。

- 14、两个蓄电池之间连接条的压降，蓄电池按5.5I10放电时，测量相邻两只蓄电池之间的连接条压降不超过3.9mV。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 15、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

- 16、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

- 17、热失控敏感性：电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，其蓄电池温度应≤28.5℃，每24h的电流增长率应≤18.5％。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 18、过度放电：蓄电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，其容量恢复值应≥99.2%.（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 19、低温敏感性：蓄电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，10h率容量应≥96.0%Ce；外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 20、充电效率：蓄电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，10h率充电效率应≥96%。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 21、再充电性能，蓄电池按YD/T 799-2024标准规定的方法测试，恒压充电24h的再充电能力因素应≥94%。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）

- 22、容量一致性，同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤0.6%。（须提供泰尔证书以及报告证明材料）。

- 23、制造厂家的资质文件：ISO9001 、ISO14001、ISO45001、SA8000、CE-HST、UL94V-0电池壳阻燃测试报告、CNAS认证证书、绿色工厂认证、碳排放认证证书、碳足迹证书。

四、商务条款

（一）履约保证金

本项目不设履约保证金。

（二）预付款

本项目为持续性服务项目，不设预付款。

（三）报价方式

1、预算金额包含所列清单内UPS和精密空调的维保费用及三组蓄电池更换费用。

2、三院区单独报价，若三院区有改造或其他原因，相应区域未产生维保服务则扣减相应维保服务费

3、供应商报价包含三院区各 UPS、精密空调设备及配套配电、监控、管路等所列项目维保维修人工、运输、保险等所有费用，（维保维修过程中≤1000元的材料包含在报价中，单次维修材料＞1000 元的材料经审计审核后支付，所换材料保修6个月）。

（四）结算方式

1、维保服务费按季度结算，供应商提交维保清单、发票等有效票据后，经采购人考核合格，完成费用支付。费用支付与考评结果挂钩：季度考核 85 分及以上按实际服务费全额支付；85 分以下每少 1 分扣当季 1% 服务费，最多不超过 5%；低于 75 分除扣罚外，予以书面警告，全年累计三次警告，终止合同并追究违约责任。

2、蓄电池组更换费用，每批次电池组更换完成后，供应商提交验收报告并经采购人签字。采购人在收到正规发票、签字验收报告及相关配套材料文件后，支付该批次费用。

五、供应商资质条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、其他条件

1、提供近三年同类维护保养项目业绩不少于 3 个，证明材料需体现：维保内容包含 UPS 不间断电源系统、精密空调系统及监控报警系统；

2、具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

3、配备项目负责人 1 名，需具备 5 年以上 UPS、精密空调维保项目管理经验，提供相关证明材料及社保证明；

4、技术人员需持有电工证、制冷设备维修工证等相关专业资格证书，提供人员名单、证书及社保证明；

5、具备充足的应急备件储备能力及专业检测设备（如电池内阻测试仪、温湿度校准仪、冷媒压力表等），提供备件清单、检测设备校准证书等证明材料。

附表 一：各院区维保报价清单

1、湖滨院区

表 1、UPS 设备（医学工程部+后勤保障部+信息中心）共59台

| 序号 | 使用科室 | UPS品牌/型号 | 容量 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学工程部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术室 | Eaton/850i 1KVA | 1KVA | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 神经特检科 | 山特/C1KS 1KVA | 1KVA | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 医学检验科 | 山克/SC1K 1KVA | 1KVA | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 医学检验科 | 雷迪司/D1000M | 1KVA | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 医学检验科 | SVC/BX-650I | 1KVA | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 病理科 | 金武士/ LS112KVA-P | 2KVA | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 病理科 | 金武士/ST2KS | 2KVA | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 病理科 | 山特/C2K(2021) | 2KVA | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 病理科 | 山特/C2K | 2KVA | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 医学检验科 | SANTAK/ CASTLE 2K(6G) | 2KVA | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 医学检验科 | KS/C3K | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 医学检验科 | 山特/ CASTLE 3K（6G） | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 体检中心 | Emerson/GXT3 | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 病理科 | 雷迪司/G3KL | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 医学检验科 | 山特/C3K3KVA | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 医学检验科 | 山克/SC3K | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 医学检验科 | 山特/C3K | 3KVA | 4 | 套 |  |  |
| 18 | 医学检验科 | 山特/C4K | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 医学检验科 | 山特/CASTLE6K | 6KVA | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 医学影像科 | Staco/ UNISTAR VP 6KVA | 6KVA | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 医学检验科 | 科恒达/KHD1106K | 6KVA | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 医学检验科 | 山特/ CASTLE 6KS（6G） | 6KVA | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 医学检验科 | 山特/CASTLE6K | 6KVA | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 医学影像科 | Staco/ UNISTAR VP 6KVA | 6KVA | 1 | 套 |  |  |
| 25 | EICU | 科士达/EPI | 30KVA | 1 | 套 |  |  |
| 26 | ICU | 科士达/EP40K | 40KVA | 1 | 套 |  |  |
| 后勤保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖滨后勤 | 科士达/YDC9103 3KVA | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 湖滨后勤 | 科士达/ YDC9103H-B 3KVA | 3KVA | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 湖滨后勤 | 科士达/YDC9103 3KVA | 3KVA | 12 | 套 |  |  |
| 4 | 湖滨后勤 | 维谛/20KVA | 20KVA | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 湖滨后勤 | 科士达/EP40K 40KVA | 40KVA | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 湖滨后勤 | 奥普森/3C3-40K | 40KVA | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 湖滨后勤 | 奥普森/3C3-60KS | 60KVA | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 湖滨后勤 | 商宇/HP3360H | 60KVA | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 湖滨后勤 | 易事特/890KVA | 90KVA | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 湖滨后勤 | 科士达/EPI90KVA | 90KVA | 2 | 套 |  |  |
| 信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息中心 UPS主机 | 台达/ DPH-(25-200)K | 200KVA | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 信息中心 UPS主机 | 台达 /DPH-200K | 200KVA | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表 2、精密空调及附属设备

| 序号 | 使用科室 | 品牌/型号 | 功率 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息中心 | 艾特网能 /CS007HA0P00-IT | 7.5KW | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 信息中心 | 依米康 /SCA502DES | 55kw | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 信中息心 | KERBEROS | 7.5KW | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 后勤保障部 | 艾特网能 /CS007HA0P00-IT | 7.5KW | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、钱塘院区

表 1、UPS 设备（医学工程部+后勤保障部+信息中心）共33台

| 序号 | 科室 | 品牌/型号 | 容量 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学工程部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 康复科 | SANTAK/ MT1000S-pro | 1KVA | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 医学检验科 | SANTAK/ CASTLE 1K | 1kVA | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 医学检验科 | SANTAK/ ON-LINE 1K | 1kVA | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 医学检验科 | SANTAK/ CASTLE 3K | 3kVA | 5 | 套 |  |  |
| 5 | 医学检验科 | USASUNTEK/ UPS-3KVA | 3kVA | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 医学检验科 | 珠海山特/C3K | 3kVA | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 医学检验科 | YITENSANTE/ | 3kVA | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 医学检验科 | SANTAK/ CASTLE 6KS | 6kVA | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 医学检验科 | 珠海山特/C6KVA | 6kVA | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 医学检验科 | SANTAK/CASTLE 6K | 6kVA | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 医学检验科 | 商宇/HP1106B | 6kVA | 5 | 套 |  |  |
| 12 | 医学检验科 | 商宇/HP1110H | 10kVA | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 急诊 | KSTAR/GP810H | 10kVA | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 医学检验科 | 商宇/HP33100H | 100kVA | 1 | 套 |  |  |
| 后勤保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钱塘后勤 | 易事特/EA9010H | 10KVA | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 钱塘后勤 | 商宇/HP1110H | 10KVA | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 钱塘后勤 | 创电/CDD60KL | 60KVA | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 钱塘后勤 | 科华恒（KELONG）/3B3 120K-T | 60KVA | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 钱塘后勤 | 易事特/EA9980 | 80KVA | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 钱塘后勤 | 易事特/EA99400 | 400KVA | 1 | 套 |  |  |
| 信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息中心 UPS主机 | 伊顿/ 伊顿93E-160K | 160KVA | 2 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表 2、精密空调及附属设备

| 序号 | 使用科室 | 品牌/型号 | 功率 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息中心 | 依米康/SCA401DES | 40kw | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 信息中心 | 伊顿/SAC1DA40 | 40kw | 4 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 西溪院区

表 1、UPS 设备（医学工程部+后勤保障部+信息中心）共8台

| 序号 | 科室 | 品牌/型号 | 容量 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学工程部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医学影像料 | HP/ | 1.5KVA | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 医学影像料 | / | 3KVA | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 检验科 | 山特SANTAR/ | 3KVA | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 检验科 | 雷迪司/ | 3KVA | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 检验科 | 北科/ | 3KVA | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 检验科 | 商宇/ | 10KVA | 1 | 台 |  |  |
| 后勤保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 后勤部 | 维谛/APM160 | 160KVA | 2 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表 2、精密空调及附属设备

| 序号 | 使用科室 | 品牌/型号 | 功率 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障部 | 维谛/P1030UA | 30kw | 2 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附表 二：蓄电池更换报价清单

| 序号 | 名称 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖滨院区后勤部 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀控式铅酸免维护电池 | 1.单体电池容量：12V100AH；详见招标技术要求 | 节 | 64 |  |  |
| 钱塘院区后勤部 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀控式铅酸免维护电池 | 1.单体电池容量：12V100AH；详见招标技术要求 | 节 | 16 |  |  |
| 西溪院区后勤 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀控式铅酸免维护电池 | 1.单体电池容量：12V100AH；详见招标技术要求 | 节 | 160 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |